АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2023                                                                                                       № 83

Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального образования Пудовское сельское поселение на 2023 год и на перспективу до 2032 года.

В соответствии с Федерального законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Пудовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования Пудовское сельское поселение на 2023 и на перспективу до 2023 года, согласно приложению

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене муниципального образования Пудовское сельское поселение и разместить на официальном сайте муниципального образования Пудовское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Пудовского сельского поселения                                П.А.Кондратьев

(Глава Администрации)

Исп. Радевич В.А.

8(38251)46431

Прокуратура, Администрация Кривошеинского района.

- Приложение к

- постановлению Администрации

- Пудовского сельского поселения

- от 19.10.2023 № 83

СХЕМА

водоснабжения муниципального образования Пудовское сельское поселение на 2023 и на перспективу до  2032  года

Схема водоснабжения на 2023 год и на перспективу до 2032 года Пудовского сельского поселения Кривошеинского района Томской области разработана на основании следующих документов:

– плана Пудовского сельского поселения Томской области;

– федерального закона от 07.12.2011 N416–Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

– Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Пудовском сельском поселении Кривошеинского района Томской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.Схема водоснабжения сельского поселения включает в себя следующие разделы:

а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

б) направления развития централизованных систем водоснабжения;

в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

е) оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизации централизованны систем водоснабжения;

ж) целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения     (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Приложение 1:Схема водоснабжения

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально–культурного и рекреационного назначения в период до 2032 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

–строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Пудовского сельского поселения;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

– строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо– и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2023 по 2027 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2023–2027годы:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий;

– строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Второй этап строительства – 2027–2032 годы:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– бурение скважин;

– строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных сетей для планируемой на расчетный срок застройки;

– строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

– строительство канализационных очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

1.Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

2.Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

3.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

4.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

5.Улучшение экологической ситуации на территории Пудовского сельского поселения.

6.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

7.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально–культурного назначения.

8.Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Пудовского сельского поселения Кривошеинского района Томской области.

2. Общие сведения о Пудовском сельском поселении

Кривошеинского района Томской области

- состав территории Пудовского сельского поселения в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004г. №203-ОЗ « О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района» входят: с. Пудовка, д. Крыловка, с. Белосток, д. Вознесенка. Административный центр – село Пудовка. Территорию Пудовского сельского поселения составляют все земли, находящиеся в границах Пудовского сельского поселения независимо от форм собственности и целевого назначения. Граница территории Пудовского сельского поселения установлена Законом Томской области от 10.09.2004 № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения установления границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района».

  - С севера граница сельского поселения Пудовское проходит по: - северной стороне кварталов NN 43-54 Кривошеинского лесхоза (Кривошеинское лесничество);

-северной границе СПК "Белосток".

-С востока граница сельского поселения Пудовское проходит по:

-восточной стороне СПК "Белосток".

-С юга граница сельского поселения Пудовское проходит по:

-южной границе СПК "Белосток";

-восточной и южной границам кварталов NN 129, 130 Кривошеинского лесхоза (Кривошеинское лесничество);

-южной границе СПК "Белосток";

-	восточной и южной границам кварталов NN 126, 128 Кривошеинского лесхоза (Кривошеинского лесничества);

-	середине реки Юкара (вверх по течению);

-	южной границе СПК "Белосток";

-	северной границе кварталов NN 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Шегарского лесхоза (Иловского лесничества).

С запада граница сельского поселения Пудовское проходит по:

-	западной границе квартала N 1 Шегарского лесхоза (Иловское лесничество); - западной стороне кварталов NN 137, 127, 117 Бакчарского лесхоза (Плотниковское лесничество);

-	середине реки Антик (вверх по течению);

-	западной границе квартала N 85 Кривошеинского лесхоза (Кривошеинского лесничества);

-	восточной стороне кварталов NN 87, 96, 61 Бакчарского лесхоза (Плотниковского лесничеств

Площадь территории Пудовского сельского поселения, по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов, составляет 80590,5 га. Численность населения Пудовского сельского поселения на 2023г. составила 918 человек.

2.1. Общая характеристика систем водоснабжения

Источником водоснабжения населѐнных пунктов Пудовского сельского поселения является артезианская вода. Водозабор эксплуатирует подземные воды палеогенового водоносного горизонта. Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, жѐсткие.

Климат наблюдается континентальный, с суровой продолжительной зимой и жарким коротким летом, переходные периоды – весна и осень – короткие. Так же характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температур от месяца к месяцу и в течение суток. Абсолютный минимум температур наблюдаются в декабре-январе месяце – до -50ºС, средняя высота снежного покрова 50-55 см. Максимальная положительная температура воздуха отмечается в июле месяце +38ºС. Среднегодовое количество осадков 400-450 мм. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы. Устойчивый снежный покров устанавливается уже в конце октября начале ноября и удерживается 176-182 дня.

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки, ручьи; и водоѐмами:

пруды, болота. Наиболее крупная река: Обь.

Река Обь судоходная, среднее падение составляет 4,5 см/км. Долина реки на данном участке довольно широкая, берега на всем протяжении покрыты лесом и кустарником. Пойма реки в основном односторонняя и расположена вдоль левого берега. После спада весенних вод на пойме остается множество озер и болот. По правому берегу пойма развита слабо.

Туманы чаще всего бывают осенью, главным образом ночью и утром, продолжительность туманов различна, но, как правило, не более 7 часов.

Питание р. Обь смешанное с преобладанием снегового. Доля снегового питания составляет 50%, дождевого 26%, грунтового 16%, ледникового 8%.

Наибольший подъем происходит в период половодья. В большинстве случаев наблюдается две волны половодья: первая – от таянья снега на равнинных участках бассейна (апрель – май) и вторая от таянья снега и ледников в горах Алтая (июнь – июль). Межень наблюдается в сентябре – октябре. Осенний паводок незначителен и наблюдается каждый год.

Осенний ледоход наступает в середине ноября и продолжается от 4 до 7 суток. Весенний ледоход начинается в середине апреля и продолжается в среднем 4-6 суток, в отдельные годы до 10 суток.

В целом по Пудовскому сельскому поселению на 2023 г. фактический расход воды на

хозяйственно–питьевые цели составил 51,84 тыс. м3.

Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах Пудовского сельского поселения отсутствует. В домах осуществляется подогрев воды с использованием бойлеров.

Централизованное водоснабжение на территории Пудовского сельского поселения осуществляется во всех населенных пунктах.

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Технико-экономическое состояние централизованных

систем водоснабжения сельского поселения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно–питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно–питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Пудовского сельского поселения является артезианская вода. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по всем показателям.

Схема водоснабжения с. Пудовка

Скважина № 49/80: глубина скважины – 152 м, износ – 35%, 1980 г.

Подъѐм воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ. После вода подаѐтся в водонапорную башню. Из башни вода самотѐком подаѐтся в водопровод. На скважине установлен прибор учѐта электрической энергии. Отсутствуют приборы учѐта поднятой воды.

В с. Пудовка расположена одна водонапорная башня Рожновского, высотой 11 метров. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными составами.

Вода из водонапорной башни подаѐтся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъ-ѐма воды нет (способ подачи воды - самотечный). Рабочее давление 1 - 1,5 атм.

Установки по очистке воды отсутствуют.

Водоснабжение осуществляется по водопроводам с кольцевой схемой подключения. Протяжѐнность водопроводных распределительных сетей составляет 7725,2 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 110, 50, 40, 32 мм.

Водопроводы построены в 2013 г. и в реконструкции не нуждаются. Возможность отключения водопроводов отдельными участками имеется.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий. Потери и неучтѐнные расходы не регистрируются.

На территории с. Пудовка имеется 16 водоразборных колонок, 9 смотровых колодцев, 23 пожарных гидранта и 7 мокрых колодцев .

Схема водоснабжения с. Белосток

Скважина № 34/85: глубина скважины – 160 м, износ – 45%, 1985 г.

Подъѐм воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110 по трубам в водонапорную башню. Из башни вода самотѐком подаѐтся в водопровод. На скважине установлен прибор учѐта электрической энергии. Отсутствуют приборы учѐта поднятой воды.

В с. Белосток имеется водонапорная башня Рожновского высотой 11 метров. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными составами Вода из водонапорной башни подаѐтся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станции второго подъѐма воды отсутствуют. Рабочее давление 1,0 - 1,6 атм.

Установки по очистке воды отсутствуют.

Водоснабжение осуществляется по водопроводам с тупиковыми схемами подключения, необходимо произвести закольцовку. Протяжѐнность водопроводных распределительных сетей составляет 4467 м. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 25 – 100 мм.

Состояние водопровода ветхое, введен в эксплуатацию в 1963 г. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Отсутствует возможность отключения водопроводов отдельными участками.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий. Потери и неучтѐнные расходы не регистрируются.

На территории с. Белосток имеется 1 водоразборная колонка и 4 смотровых колодца.

Схема водоснабжения д. Крыловка

Скважина № 16/62: глубина скважины – 45,5 м, износ – 87%, 1962 г.

Подъѐм воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-80 по трубам в водонапорную башню. Из башни вода самотѐком подаѐтся в водопровод. На скважине установлен прибор учѐта электрической энергии. Отсутствуют приборы учѐта поднятой воды.

д. Крыловка имеется водонапорная башня Рожновского высотой 11 метров. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными составами.

Вода из водонапорной башни подаѐтся непосредственно в распределительную сеть. Станции второго подъѐма воды отсутствуют. Рабочее давление 0,8 - 1,0 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по водопроводам с тупиковыми схемами подключения, необходимо произвести закольцовку. Протяжѐнность водопроводных распределительных сетей составляет 1635 м. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 25 - 100 мм.

Состояние водопровода ветхое, год ввода в эксплуатацию - 1960 г. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Отсутствует возможность отключения водопроводов отдельными участками.

Потери и неучтенные расходы не регистрируются.

Схема водоснабжения д. Вознесенка

Подъем воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ по трубам в водонапорную башню. Из башни вода самотѐком подается в водопровод. На скважине установлен прибор учёта электрической энергии. Отсутствуют приборы учѐта поднятой воды.

В д. Вознесенка имеется водонапорная башня Рожновского высотой 11 метров. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными составами.

Вода из водонапорной башни подается непосредственно в распределительную сеть. Станции второго подъѐма воды отсутствуют. Рабочее давление 0,8 - 1,0 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по водопроводам с тупиковыми схемами подключения, необходимо произвести закольцовку. Протяжённость водопроводных распределительных сетей составляет 1980 м. Водопровод выполнен из чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 32 - 100 мм.

Состояние водопровода ветхое, год ввода в эксплуатацию - 1980 г. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Отсутствует возможность отключения водопроводов отдельными участками.

Потери и неучтенные расходы не регистрируются

Таблица 3.1 – Характеристика водопроводных сетей

| № | Наименование |  | Протя- |  | Матери- | Коло- | Тип про- | Пож. | Фактиче- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | женность, | Ду, мм |  | дец, | про- |  | ский % из- |
| п/п | объекта |  | м |  | ал | шт | кладки | гидрант | носа |
|  |  |  |  | с. Пудовка |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная | 2013 | 7725,2 | 32,40,50, | Поли- | 9 | подзем- | 23 | 0 |
|  | сеть |  |  | 110 | этилен |  | ная |  |  |
|  |  |  |  | с. Белосток |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводная |  |  | 25,40,65, | Сталь, |  | подзем- |  |  |
| 2 |  | 1963 | 4467,0 |  | полиэти- | 4 |  | - | 87 |
|  | сеть |  |  | 100 | лен |  | ная |  |  |
| д. Крыловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопроводная | 1960 | 1635,0 | 25,100 | Сталь, | 4 | подзем- | - | 100 |
|  | сеть |  |  |  | ПВХ |  | ная |  |  |
|  |  |  |  | д. Вознесенка |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводная |  |  | 32,40,50, | Чугун, |  | подзем- |  |  |
| 4 |  | 1980 | 1980,0 |  | полиэти- | 8 |  | - | 100 |
|  | сеть |  |  | 100 | лен |  | ная |  |  |

Перечень объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Пудовского сельского поселения приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Перечень объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № пп | Объект права | Субъект права |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоснабжения с. Пудовка, назначение: Хо- Зяйственно - питьевое водоснабжения, протяжен- ность 5858,0 п.м.*, инв.№69:236:0020:06:04678, адрес объекта: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Гагарина, от водонапорной башни до колодца ул. Гагарина | Муниципальное образование Пудовское сельское поселение |
| 2 | Сети водоснабжения д. Вознесенка, назначение: Хозяйственно-питьевое водоснабжения, протя- женность 1980,0 п.м., инв.№69:236:0004:06:04683, адрес объекта: Томская область, Кривошеинский район, д. Вознесенка, ул. Новая, ул. Центральная. От водонапорной башни по ул. Новая. От угла ул. Новая до угла ул. Центральная | Муниципальное образование Пудовское сельское поселение |
| 3 | Сети водоснабжения с. Белосток, назначение: Хозяйственно-питьевое водоснабжения, протя- женность 4467,0 п.м., инв.№69:236:0003:06:04682, адрес объекта: Томская область, Кривошеинский район, с. Белосток, ул. Зеленая, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Придорожная, от водонапорной башни до школы, клуба | Муниципальное образование Пудовское сельское поселение |
| 4 | Сети водоснабжения д. Крыловка, назначение: Хозяйственно-питьевое водоснабжения, протя- женность 1635,0 п.м., адрес объекта: Томская об- ласть, Кривошеинский район, д. Крыловка, ул. Нагорная, ул. Зеленая, ул. Лесная | Муниципальное образование Пудовское сельское поселение |
| 5 | Водонапорная башня со скважиной, назначение: водоснабжение, здание насосной – общая пло- щадь 6,7 м2, скважина – глубина забоя 152,0 м, водонапорная башня высотой 11 м, инв.№69:236:0020:06:04695. Адрес объекта: Том- ская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1в | Муниципальное образование Пудовское сельское поселение |
| 6 | Водонапорная башня со скважиной, назначение: водоснабжение, здание насосной – общая пло- щадь 6,8 м2, скважина – глубина забоя 45,5 м, водонапорная башня высотой 11 м, инв.№69:236:0012:06:04688. Адрес объекта: Том- ская область, Кривошеинский район, д. Крыловка, пер. Зеленый, 1 | Муниципальное образование Пудовское сельское поселение |
| 7 | Водонапорная башня со скважиной, назначение: водоснабжение, здание насосной – общая пло- щадь 8,9 м2, скважина – глубина забоя 160,0 м, водонапорная башня высотой 11 м, инв.№69:236:0003:06:04689. Адрес объекта: Том- ская область, Кривошеинский район, с. Белосток, ул. Школьная, 38 | Муниципальное образование Пудовское сельское поселение |

Эксплуатирующей  организацией  системы  холодного  водоснабжения  является  ООО «Водовод-М», 636310, Томская область, Кривошеинский район, с.Володино, ул. Лесная, д.2

Выводы:

1. Централизованной системой водоснабжения охвачена не вся территория сельского поселения.

2. Водозаборные скважины, водонапорные башни и сети холодного водоснабжения в населенных пунктах Пудовского сельского поселения обладают большим износом.

3. Анализ качества воды проводится регулярно. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по всем показателям.

3.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

В Пудовском сельском поселении принят Генеральный план развития систем коммунальной инфраструктуры.

Основные цели оптимизации и развития систем водоснабжения:

1.Разработать проектно-сметную документацию и заменить все чугунные и стальные водопроводные сети на пластиковые.

2.Строительство новых павильонов на водонапорных башнях.

3.Бурение новых скважин.

Установить современные погружные насосы на всех скважинах.

Проведение данных мероприятий позволит существенно сократить издержки предприятия при эксплуатации объектов, и, соответственно, приведет к снижению тарифных ставок на предоставляемые услуги:

-снижение издержек системы водоснабжения;

-повышение надѐжности и эффективности функционирования систем водоснабжения;

-повышение качества водоснабжения;

-повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

-обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов водоснабжения и потребителей;

-привлечение инвестиций в сферу водоснабжения;

-развитие конкурентных отношений.

Реализация мероприятий должна обеспечить развитие систем централизованного водо-снабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально– промышленного строительства до 2032 года и подключения 100% населения сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Динамика численности постоянного населения на расчетный срок по крупным населенным пунктам представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Динамика численности населения по развиваемым населенным пунктам на перспективу, человек

| № п/п | Населенный пункт | 2023 г.* | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Пудовка | 446 | 450 | 456 | 451 |
| 2 | с. Белосток | 247 | 241 | 245 | 240 |
| 3 | д. Вознесенка | 143 | 140 | 136 | 130 |
| 4 | д. Крыловка | 82 | 76 | 70 | 75 |
|  | Итого | 918 | 917 | 907 | 896 |

Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой возможных величин численности населения и учитывает отток жителей из населенных пунктов в связи с отсутствием современной инфраструктуры и рабочих мест.

В качестве основных направлений для размещения жилищно-гражданского строительства предусматривается освоение территорий, как в границах населенных пунктов поселения, так и за их пределами, за счет освоения земель сельскохозяйственного назначения. Для этого необходим перевод их в категорию земель населенных пунктов.

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный.

3.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей,

питьевой и технической воды

Источником водоснабжения населѐнных пунктов Пудовского сельского поселения является артезианская вода.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно–питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно–технического благоустройства районов жилой застройки.

Данные о прогнозных балансах потребления питьевой воды составлены с учетом уменьшения объемов потребления различных секторов.

Система горячего водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

Территориальный водный баланс Пудовского сельского поселения представлен на рисунке 3.4.

с. Белосток

д. Вознесенка

с. Пудовка

д. Крыловка

Рисунок 3.4 – Территориальный водный баланс

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

– планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2032 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

– планируемая и существующая жилая застройка в 100% объеме оборудуются приборами учета расхода воды;

– существующий сохраняемый мало– и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

– новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

– жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в сутки

– мало– и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 190 л/чел. в сутки;

– мало– и среднеэтажной и индивидуальной застройки с водопроводом, канализацией, с ванными и водонагревателями – 160 л/чел. в сутки;

– индивидуальной жилой застройки с водопроводом и канализацией без ванн – 95 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

– жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 50 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,0 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02–84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно– коммунального и коммунально–бытового обслуживания, рекреационного и общественно– делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

– общественно–деловые учреждения – 12 л на одного работника;

– спортивно–рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

– предприятия коммунально–бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

– предприятия общественного питания –12 л на одно условное блюдо;

– дошкольные образовательные учреждения –75 л на одного ребенка;

– производственно – коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену. Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения

принимаются	в	соответствии	с	СП	31.13330.2012	СНиП	2.04.02–84*	«Водоснабжение.

Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

– 10 л/с в жилой зоне и на предприятиях местной промышленности (табл. № 5,7 СНиП 2.04.02 – 84);

– 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объѐмом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.02– 84).

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 1. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в водонапорных башнях и в пожарных водоемах. Для описания территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды данные не предоставлены.

Данные о фактических потерях воды при ее транспортировке не представлены. Гарантирующая организация централизованного водоснабжения в границах Пудовского сельского поселения - ООО «Водовод-М», 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная,2.

В таблицах 3.5 - 3.12 представлены потребность в объемах водопотребления на настоящее время и на расчетный период для населенных пунктов Пудовского сельского поселения.

Суммарное требуемое водопотребление по Пудовскому сельскому поселению на рас-четный период представлено в таблице 3.12.

Общее потребление воды питьевого качества населенными пунктами сельского поселения составляет 51,84 тыс.м3/год.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения на 2032 г. составит 46,67 тыс.м3/год.

Таблица 3.5 - Объемы водопотребления с. Пудовка на 2023 г.

| Потребители воды | Ед. изм |  | Норма расхода воды на единицу, л/сут | Кол-во потребителей |  | Расход водопотребле- ния, м3/сут |  |  | Годовой расход, тыс м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -дома с водопроводом и канализацией без горяче- го водоснабжения | 1 житель |  | 130 | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| - то же с горячим водо- снабжением | 1 житель |  | 180 | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| - дома с водопроводом без канализации и горя- чего водоснабжения | 1 житель |  | 80 | 38 |  | 3,04 |  |  | 1,11 |  |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | 1 житель |  | 30 | 478 |  | 14,34 |  |  | 5,23 |  |
| Итого |  |  |  | 516 |  | 17,38 |  |  | 6,34 |  |
| 2 Животноводческий сектор: а) общественный скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1 голова |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | 1 голова |  | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| - свиньи на откорме | 1 голова |  | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| - овцы, козы | 1 голова |  | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| - лошади рабочие | 1 голова |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| - куры | 1 голова |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| - утки, гуси | 1 голова |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| б) личный скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1 голова |  | 50 |  | 110 | 5,51 |  |  | 2,01 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | 1 голова |  | 40 |  | 31 | 1,23 |  |  | 0,45 |  |
| - свиньи на откорме |  | 1 голова | 8 | 205 |  | 1,64 |  |  | 0,60 |  |
| - овцы, козы |  | 1 голова | 5 | 169 |  | 0,85 |  |  | 0,31 |  |
| - лошади рабочие |  | 1 голова | 60 | 35 |  | 2,13 |  |  | 0,78 |  |
| - куры |  | 1 голова | 0,5 | 1925 |  | 0,96 |  |  | 0,35 |  |
| - утки, гуси |  | 1 голова | 1 | 2154 |  | 2,15 |  |  | 0,79 |  |
| Итого |  |  |  | 4630 |  | 14,47 |  |  | 5,28 |  |
| Итого 2 |  |  |  | 4630 |  | 14,47 |  |  | 5,28 |  |
| 3 Производственный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мастерские |  | 1 маст. | 15000 | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| - гараж |  | 1 гар. | 15000 | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| - машина грузовая |  | 1 маш. | 500 | 0 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |
| - машина легковая |  | 1 маш. | 300 | 0 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |
| При отсутствии водопро- вода |  | 1 маш. | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| - котельная: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| а) промывка фильтров |  | 1 пром. | по техпаспорту | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| б) работающий персонал |  | 1 раб. | 15 | 0 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |
| 4. Административные здания |  | 1 раб. | 15 | 8 |  |  | 0,12 | 0,04 |  |  |
| Итого |  |  |  | 8 |  |  | 0,12 | 0,04 |  |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа общеобразова- тельная |  | 1 учащ. | 10 | 60 |  |  | 0,60 | 0,22 |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад |  | 1 место | 70 | 0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 12 | 0,20 | 0,07 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 87 | 0,75 | 0,27 |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - магазин продоволь- ственный | 1 прод. | 250 | 3 | 0,75 | 0,27 |
| - баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 162 | 2,30 | 0,84 |
| 6. Полив зеленых насаждений |  | 60 | 516 | 3,3 | 1,20 |
| Итого |  |  | 516 | 3,3 | 1,20 |
| Все итого |  |  |  |  | 13,71 |
| Неучтенные расходы |  |  |  |  | 0,80 |
| 10-15% |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 37,57 | 14,51 |

Таблица 3.6 - Объемы водопотребления с. Пудовка на 2032г.

| Потребители воды |  |  |  | Ед. изм | Кол-во потребителей |  |  |  |  |  |  | Расход водопотребления, м3/сут |  |  | Годовой расход, тыс м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |  | 1 житель | 531 |  |  |  |  |  |  | 17,89 |  | 6,53 |  |  |  |
| 2 Животноводческий сектор |  |  |  | 1 голова | 6301 |  |  |  |  |  |  | 16,16 |  | 5,90 |  |  |  |
| 3 Производственный сектор |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4. Административные здания |  |  |  | 1 раб. | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,03 |  |  |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  | 2,18 |  | 0,80 |  |  |  |
| 6. Полив зеленых насаждений |  |  |  |  | 531 |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  | 1,24 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,71 |  | 15,29 |  |  |  |
| Таблица 3.6 - Объемы водопотребления с. Белосток на 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители воды |  | Ед. изм |  |  | Норма расхода воды на единицу, л/сут |  |  |  |  | Кол-во потребителей |  |  | Расход водопотребле- ния, м3/сут |  |  |  | Годовой расход, тыс м3 |
|  |  |  |  |  | 1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -дома с водопроводом и канализацией без горяче- го водоснабжения |  | 1 житель |  |  | 130 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - то же с горячим водо- снабжением |  | 1 житель |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горя- чего водоснабжения |  | 1 житель |  |  | 80 |  |  |  |  | 27 |  |  | 2,16 |  |  |  | 0,79 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок |  | 1 житель |  |  | 30 |  |  |  |  | 259 |  |  | 7,77 |  |  |  | 2,84 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  | 9,93 |  |  |  | 3,62 |
| 2 Животноводческий сектор: а) общественный скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1 голова |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | 1 голова |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - свиньи на откорме | 1 голова |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - овцы, козы | 1 голова |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - лошади рабочие | 1 голова |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - куры | 1 голова |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - утки, гуси | 1 голова |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| б) личный скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1 голова |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 150 |  |  | 7,50 |  |  | 2,74 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | 1 голова |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 38 |  |  | 1,52 |  |  | 0,55 |  |
| - свиньи на откорме | 1 голова |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 150 |  |  | 1,20 |  |  | 0,44 |  |
| - овцы, козы | 1 голова |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 92 |  |  | 0,46 |  |  | 0,17 |  |
| - лошади рабочие | 1 голова |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 24 |  |  | 1,44 |  |  | 0,53 |  |
| - куры | 1 голова |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 3519 |  |  | 1,76 |  |  | 0,64 |  |
| - утки, гуси | 1 голова |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3290 |  |  | 3,29 |  |  | 1,20 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7262 |  |  | 17,16 |  |  | 6,27 |  |
| Итого 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7262 |  |  | 17,16 |  |  | 6,27 |  |
|  |  |  |  |  | 3 Производственный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мастерские | 1 маст. |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  |
| - гараж | 1 гар. |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - машина грузовая | 1 маш. |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| - машина легковая | 1 маш. |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| При отсутствии водопро- вода | 1 маш. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  | по техпаспорту |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| б) работающий персонал | 1 раб. |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 4. Административные здания | 1 раб. |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа общеобразова- тельная | 1 учащ. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 29 |  | 0,29 |  |  | 0,11 |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| - больница-стационар | 1 койка |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| - поликлиника | 1 посещ. |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 6 |  | 0,11 |  |  | 0,04 |  |
| - клуб | 1 место |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  | 51 |  | 0,44 |  |  | 0,16 |  |
| - столовая | 1 блюдо |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| - магазин продоволь- ственный | 1 прод. |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 2 |  | 0,50 |  |  | 0,18 |  |
| - баня | 1 посет. |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| - пионерский лагерь | 1 место |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  | 1,33 |  |  | 0,49 |  |
| 6. Полив зеленых насаж- дений |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 286 |  | 3,3 |  |  | 1,20 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  | 3,3 |  |  | 1,20 |  |
| Все итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,49 |  |
| Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,47 |  |  | 12,29 |  |

Таблица 3.7 - Объемы водопотребления с. Белосток на 2032 г.

| Потребители воды |  |  | Ед. изм |  | Кол-во потребителей |  |  | Расход водопотребления, м3/сут |  |  | Годовой расход, тыс м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  | 1 житель |  | 274 |  |  | 9,51 |  | 3,47 |  |  |
| 2 Животноводческий сектор |  |  | 1 голова |  | 5850 |  |  | 16,19 |  | 5,91 |  |  |
| 3 Производственный сектор |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4. Административные здания |  |  | 1 раб. |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  | 84 |  |  | 1,28 |  | 0,47 |  |  |
| 6. Полив зеленых насаждений |  |  |  |  | 274 |  |  | 3,16 |  | 1,15 |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 30,15 |  | 11,80 |  |  |
| Таблица 3.8 - Объемы водопотребления д. Вознесенка на 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители воды |  |  |  | Ед. изм | Норма расхода воды на единицу, л/сут |  | Кол-во потребителей |  | Расход водопотребле- ния, м3/сут |  |  | Годовой расход, тыс м3 |
| 1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -дома с водопроводом и канализацией без горяче- го водоснабжения |  |  |  | 1 житель | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |
| - то же с горячим водо- снабжением |  |  |  | 1 житель | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горя- чего водоснабжения |  |  |  | 1 житель | 80 |  | 97 |  | 7,76 |  |  | 2,83 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок |  |  |  | 1 житель | 30 |  | 79 |  | 2,37 |  |  | 0,87 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 176 |  | 10,13 |  |  | 3,70 |

2 Животноводческий сектор: а) общественный скот

| - коровы | 1 голова | 100 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - молодняк КРС до 2 лет | 1 голова | 30 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - свиньи на откорме | 1 голова | 15 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - овцы, козы | 1 голова | 10 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - лошади рабочие | 1 голова | 60 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - куры | 1 голова | 1 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - утки, гуси | 1 голова | 2 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| б) личный скот |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1 голова | 50 |  | 96 | 4,80 | 1,75 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | 1 голова | 40 |  | 48 | 1,92 | 0,70 |  |
| - свиньи на откорме | 1 голова | 8 |  | 124 | 0,99 | 0,36 |  |
| - овцы, козы | 1 голова | 5 |  | 140 | 0,70 | 0,26 |  |
| - лошади рабочие | 1 голова | 60 |  | 72 | 4,32 | 1,58 |  |
| - куры | 1 голова | 0,5 |  | 2800 | 1,40 | 0,51 |  |
| - утки, гуси | 1 голова | 1 |  | 3250 | 3,25 | 1,19 |  |
| Итого |  |  |  | 6530 | 17,38 | 6,34 |  |
| Итого 2 |  |  |  | 6530 | 17,38 | 6,34 |  |
|  |  | 3 Производственный сектор |  |  |  |  |  |
| - мастерские | 1 маст. | 15000 |  | 0 | 0 | 0,0 |  |
| - гараж | 1 гар. | 15000 |  | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: - машина грузовая | 1 маш. | 500 |  | 0 | 0 0 | 0 0,00 |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| При отсутствии водопро- вода | 1 маш. | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| - котельная: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. | по техпаспорту |  | 0 |  | 0 |  |
| б) работающий персонал | 1 раб. | 15 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 4. Административные здания | 1 раб. | 15 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа общеобразова- тельная | 1 учащ. | 10 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 |  | 2 | 0,04 | 0,01 |  |
| - клуб | 1 место | 8,6 |  | 13 | 0,11 | 0,04 |  |
| - столовая | 1 блюдо | 16 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| - магазин продоволь- ственный | 1 прод. | 250 |  | 1 | 0,25 | 0,09 |  |
| - баня | 1 посет. | 180 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  | 16 | 0,40 | 0,14 |  |
| 6. Полив зеленых насаж- дений |  | 60 |  | 176 | 10,56 | 3,85 |  |
| Итого |  |  |  | 176 | 10,56 | 3,85 |  |
| Все итого |  |  |  |  |  | 14,04 |  |
| Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  |  | 0,80 |  |

| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,47 |  |  |  | 14,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3.9 - Объемы водопотребления д. Вознесенка на 2032 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители воды |  |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во потребителей |  |  |  |  |  | Расход водопотребления, м3/сут |  |  | Годовой расход, тыс м3 |  |  |
| 1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |  | 1 житель |  |  | 163 |  |  |  |  |  | 9,38 |  | 3,42 |  |  |  |
| 2 Животноводческий сектор |  |  |  | 1 голова |  |  | 6048 |  |  |  |  |  | 16,10 |  | 5,88 |  |  |  |
| 3 Производственный сектор |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4. Административные здания |  |  |  | 1 раб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,13 |  |  |  |
| 6. Полив зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  | 9,78 |  | 3,57 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,63 |  | 13,00 |  |  |  |
| Таблица 3.10 - Объемы водопотребления д. Крыловка на 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители воды |  | Ед. изм |  |  |  |  | Норма расхода воды на единицу, л/сут |  |  | Кол-во потребителей |  |  |  | Расход водопотребле- ния, м3/сут |  |  |  | Годовой расход, тыс м3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -дома с водопроводом и канализацией без горяче- го водоснабжения |  | 1 житель |  |  |  |  | 130 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - то же с горячим водо- снабжением |  | 1 житель |  |  |  |  | 180 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горя- чего водоснабжения |  | 1 житель |  |  |  |  | 80 |  |  | 41 |  |  |  | 7,6 |  |  |  | 2,77 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок |  | 1 житель |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 34 |  |  | 4,2 |  |  |  | 1,53 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 11,8 |  |  |  | 4,31 |
| 2 Животноводческий сектор: а) общественный скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1 голова |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - молодняк КРС до 2 лет | 1 голова |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - свиньи на откорме | 1 голова |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - овцы, козы | 1 голова |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - лошади рабочие | 1 голова |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - куры | 1 голова |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - утки, гуси | 1 голова |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | б) личный скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1 голова |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 56 |  |  | 2,80 |  |  |  | 1,02 |
| - молодняк КРС до 2 лет | 1 голова |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 28 |  |  | 1,12 |  |  |  | 0,41 |
| - свиньи на откорме | 1 голова |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 96 |  |  | 0,77 |  |  |  | 0,28 |
| - овцы, козы | 1 голова |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 34 |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,06 |
| - лошади рабочие | 1 голова |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 13 |  |  | 0,78 |  |  |  | 0,28 |
| - куры | 1 голова |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 3120 |  |  | 1,56 |  |  |  | 0,57 |
| - утки, гуси | 1 голова |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1950 |  |  | 1,95 |  |  |  | 0,71 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5297 |  |  | 9,15 |  |  |  | 3,34 |
| Итого 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5297 |  |  | 9,15 |  |  |  | 3,34 |
| 3 Производственный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мастерские | 1 маст. |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| - машина грузовая | 1 маш. |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| - машина легковая | 1 маш. |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
| При отсутствии водопро- вода | 1 маш. |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - котельная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  | по техпаспорту |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| б) работающий персонал | 1 раб. |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 4. Административные здания | 1 раб. |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа общеобразова- тельная | 1 учащ. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| - больница-стационар | 1 койка |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| - поликлиника | 1 посещ. |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |
| - столовая | 1 блюдо |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| - магазин продоволь- ственный | 1 прод. |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,25 |  |  | 0,09 |  |
| - баня | 1 посет. |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| - пионерский лагерь | 1 место |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 0,32 |  |  | 0,12 |  |
| 6. Полив зеленых насаж- дений |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 75 |  |  | 4,5 |  |  | 1,64 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 4,5 |  |  | 1,64 |  |
| Все итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,40 |  |
| Неучтенные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
| 10-15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,77 |  |  | 10,20 |  |
| Таблица 3.11 - Объемы водопотребления д. Крыловка на 2032 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители воды |  |  |  |  | Ед. изм | Кол-во потребителей |  |  |  |  |  | Расход водопотребления, м3/сут |  |  | Годовой расход, тыс м3 |  |  |  |
| 1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |  |  | 1 житель | 52 |  |  |  |  |  | 8,18 |  |  | 2,99 |  |  |  |
| 2 Животноводческий сектор |  |  |  |  | 1 голова | 3673 |  |  |  |  |  | 6,34 |  |  | 2,32 |  |  |  |
| 3 Производственный сектор |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4. Административные здания |  |  |  |  | 1 раб. | 0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 0,14 |  |  |  |
| 6. Полив зеленых насаждений |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  | 1,14 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,03 |  |  | 6,58 |  |  |  |

Таблица 3.12 – Сводные данные по водопотребления Пудовского сельского поселения на 2032 г.

| № п.п. | Населѐнный пункт |  | Расчетный срок-2032 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество потребителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут |  | Годовой расход, тыс м 3 |  |
| 1 | с. Пудовка | 531 | 39,71 |  | 15,29 |  |
| 2 | с. Белосток | 274 | 30,15 |  | 11,8 |  |
| 3 | д. Вознесенка | 163 | 35,63 |  | 13,0 |  |
| 4 | д. Крыловка | 52 | 17,86 |  | 6,58 |  |
|  | Всего по сельскому поселению | 1020 | 123,35 |  | 46,67 |  |

3.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

При обследовании Пудовского сельского поселения выявлены следующие проблемы:

1. Индивидуальная жилая застройка по всем населенным пунктам сельского поселения не оснащена централизованной системой канализации.

2.Отсутствие очистных сооружений во всех населенных пунктах сельского поселения.

3.Водозаборные узлы требуют реконструкции, капитального ремонта, установки водосчетчиков и систем очистки воды.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в 2025 году расчетная потребность сельского поселения в питьевой воде должна составить 123,35 м3/сут. Производительность очистных сооружения должна составить 150 м3/сут.

Для устранения проблем, выявленных при обследовании населенных пунктов Пудовского сельского поселения предложены мероприятия, изложенные в п. 3.4.1.

3.6.1. Мероприятия по строительству инженерной

инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Пудовского сельского поселения будет осуществляться с использованием существующих и проектируемых водозаборных скважин.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год) должна составить 123,35 м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей в перспективных населенных пунктах к централизованной системе водоснабжения по перспективным населенным пунктам предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально– культурных и рекреационных объектов.

с. Пудовка:

– необходимо обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 на всех объектах, где их нет в настоящее время (2024 год ).

с. Белосток:

– замена изношенных труб сетей централизованного водопровода на полиэтиленовые трубы (2025 год);

– подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения ( 2025 год);

– замена изношенной водонапорной башни высотой 11 м (2025 год);

– проектирование новой водозаборной скважины (2025 год);

– необходимо обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 на всех объектах, где их нет в настоящее время (2023 год).

д. Вознесенка:

– замена изношенных труб сетей централизованного водопровода на полиэтиленовые трубы ( 2024 год);

– подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения (2024 год);

– замена изношенной водонапорной башни высотой 11 м (2024 год);

– проектирование новой водозаборной скважины (2024 год);

– необходимо обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 на всех объектах, где их нет в настоящее время (2023 год).

д. Крыловка:

– замена изношенных труб сетей централизованного водопровода на полиэтиленовые трубы (2026 год );

– подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения (2026 год );

– замена изношенной водонапорной башни высотой 11 м (2026 год);

– проектирование новой водозаборной скважины (2026 год);

– необходимо обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 на всех объектах, где их нет в настоящее время (2023 год).

Источником водоснабжения населенных пунктов Пудовского сельского поселения на расчетный срок принимается вода от проектируемых и существующих водозаборных скважин. На территории всех населенных пунктов предусматривается 100%–ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водонос-ному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На

территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно–питьевого водоснабжения».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Перспективы развития централизованной системы горячего водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения отсутствуют.

По состоянию на декабрь 2023 года строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют.

В настоящее время системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжения отсутствуют. Развитие систем диспетчеризации и телемеханизации в поселении не предполагается.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения совпадают с границами населенных пунктов.

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведена в приложении 1.

4.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - соответствии с Водным кодексом Российской федерации в целях защиты водных объектов на территории поселения учитываются водоохранные зоны и прибрежные полосы шириной от 30 до 50 метров, в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

Для кардинального решения проблемы качества воды в условиях будущего необходим комплекс скоординированных мер, основной задачей которых является прекращение сброса сточных вод в реки и водоемы, то есть отделение хозяйственного звена круговорота воды от источников водных ресурсов.

Один из путей решения этой проблемы – улучшение и совершенствование технологических процессов на промышленных предприятиях, создание на них расширенных и законченных циклов производства с использованием образующихся при этом отходов и переход на повторное использование вод.

Необходим срочный переход от ―прямоточного‖ (река–предприятие–река) водоснабжения предприятий к замкнутому циклу, то есть, чтобы взятая однажды вода находилась все время в обороте, это предположит полное исключение попадания сточных вод в реки и водоемы. Создание систем такого рода водоснабжения промышленных предприятий дают большой экономический эффект.

Проектом рекомендуются следующие мероприятия по улучшению качества поверхностных вод:

– постройка канализационных очистных сооружений;

– вынос источников загрязнения из водоохранных зон и зоны санитарной охраны водозабора;

– разработка и утверждение проекта водоохранных зон;

– разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источника хоз–питьевого водоснабжения;

– озеленение и благоустройство водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3–х поясов зон санитарной охраны:

– граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02–84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

– границы второго пояса ЗСО определяются расчѐтом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут, составляет минимум 100–150 м;

– границы третьего пояса ЗСО определяются расчѐтом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315–03 и ГН 2.1.5.2280–07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно–тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1–го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

– в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1–го пояса;

– должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

– запрещается размещение жилых и общественных зданий;

– не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2–го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

– осуществлять регулирование отведения территорий для населѐнных пунктов, лечебно–профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

– благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

– населѐнные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнѐнных сточных вод и др.;

– производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

– загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

– размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

– применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водоводов питьевого назначения».

Граница 1–го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

– от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей – 30 м;

– от водонапорной башни –10 м.

– от остальных помещений – не менее 15 м.

Должно предусматриваться также:

– выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

– регулирование бурения новых скважин;

– выявление и ликвидация подземного складирования отходов и разработки недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2–му поясу ЗСО:

– осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

– размещение складов с токсическими веществами и т.д.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения в данном проекте не производится.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водо-снабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1–го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно–питьевого назначения».

Ширина санитарно–защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно–защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН.

В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Коридоры трасс водопровода увязаны с генеральным планом поселения и населенного пункта, должны быть согласованы в установленном порядке.

5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий заложенных в схему. К таким расходам относятся:

– проектно–изыскательские работы;

– строительно–монтажные работы;

– работы по замене оборудования с улучшением технико–экономических характеристик;

– приобретение материалов и оборудования;

– пусконаладочные работы;

– расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах на 01.01.2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно–сметной документации и сметы–аналоги мероприятий (объектов).

В таблице 6.1 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 5.1 – Информация о финансовых потребностях для проведения мероприятий

| Год | Расходы на мероприятия, тыс.руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 2023–2026 | 24300,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |
| Всего по проекту | 24300,0 | 0 | 0 |

5.2 Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

В результате реализации настоящей программы:

– потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

– будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

– будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Пудовского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2023 – 2032 гг. согласно техническому заданию.

5.3. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию про-граммы (без учета НДС) составит 60810,0 тыс.руб., в том числе приходящиеся на водоснабжение 45980,0 тыс.руб., на водоотведение 14830,0 тыс.руб.

Финансовые потребности посчитаны по укрупненным нормативам цен на строительство по сборнику: НЦС 81–02–14–2012 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сети водопровода и канализации».

6.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; - показатели качества обслуживания абонентов; - показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Горячее водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения отсутствует. Качество воды из водопровода по основным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 6.1 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № | Показатель |  |  | Единица |  |  |  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество засоров на сетях |  |  | ед./км |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Удельное количество засоров на сетях |  |  | ед./км |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Удельный вес сетей водоснабжения, |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | нуждающихся в замене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Удельный вес сетей водоотведения, |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | нуждающихся в замене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля заявок на подключения к сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | водоснабжения, исполненная по ито- |  |  | % |  | 50 |  | 75 |  | 80 |  |  | 90 |  | 95 |
|  | гам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля заявок на подключения к сетям |  |  | % |  | 50 |  | 75 |  | 80 |  |  | 90 |  | 95 |
|  | водоотведения, исполненная по итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической |  | кВт∙час/м3 |  | 0,49 |  | 0,49 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | энергии при транспортировке воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | энергии при транспортировке сточ- |  | кВт∙час/м3 |  | 0,49 |  | 0,49 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соотношение цены реализации |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,172 |  |  |  |
|  | мероприятий и их эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1. Структура расчета тарифов себестоимости водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Пудовского сельского поселения. Существующие показатели себестоимости представлены в таблицах 6.2 - 6.3. Детализация расходов на канализационные стоки не предоставлена.

Таблица 6.2 - Укрупненные показатели

| Затраты | Затраты | Затраты по | Затраты | Затраты | Прочие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по подъему | по очистке | транспорти- | по транспор– | по покупке | затраты |  |
| сырой | воды на | ровке воды по | тировке | воды у |  |  |
| воды | очистных | магист– | воды по | сторонних |  |  |
|  | сооруже– | ральными во- | распреде– | организа |  |  |
|  | ниях | допроводным | литель | ций |  |  |
|  |  | сетям | ным водопро– |  |  |  |
|  |  |  | водным сетям |  |  |  |
| 100% | – | – | – | – | – |  |

Таблица 6.3 - Детализация расходов на водоснабжение

| № | Показатель | Затраты, |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | тыс. руб |
| 1 | Подъем воды – всего | 637,2 |
| 1.1 | в т.ч. электроэнергия | 61,7 |
| 1.2 | Амортизация (аренда) | – |
| 1.3 | ремонт и техническое обслуживание или резерв | 51,0 |
|  | расходов на оплату всех видов ремонта |  |
| 1.3.1 | в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на | – |
|  | оплату капитального ремонта |  |
| 1.4 | затраты на оплату труда | 384,3 |
| 1.5 | отчисления на социальные нужды | 69,2 |
| 1.6 | цеховые расходы | 71,0 |
| 2 | Очистка воды – всего | – |
| 2.1 | в т.ч. электроэнергия | – |
| 2.2 | материалы | – |
| 2.3 | амортизация | – |
| 2.4 | ремонт и техническое обслуживание или резерв | – |
|  | расходов на оплату всех видов ремонта |  |
| 2.4.1 | в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на | – |
|  | оплату капитального ремонта |  |
| 2.5 | затраты на оплату труда | – |
| 2.6 | отчисления на социальные нужды | – |
| 2.7 | цеховые расходы | – |
| 3 | Оплата воды, полученной со стороны | – |
| 4 | Транспортирование воды – всего | – |
| 4.1 | в т.ч. электроэнергия | – |
| 4.2 | Амортизация (аренда) | – |
| 4.3 | ремонт и техническое обслуживание или резерв | – |
|  | расходов на оплату всех видов ремонта |  |
| 4.3.1 | в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на | – |
|  | оплату капитального ремонта |  |
| 4.4 | затраты на оплату труда | – |
| 4.5 | отчисления на социальные нужды | – |
| 4.6 | цеховые расходы | – |
| 5 | Проведение аварийно–восстановительных работ | – |
| 6 | Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | – |
| 7 | Ремонтный фонд | – |
| 8 | ИТОГО расходов по эксплуатации | 637,2 |
|  | Себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб. | 12,29 |

6.2. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведенияРазмер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водо-снабжения и водоотведения Пудовского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

| Тв | подкл |  ФП | в | / Q | увел.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | абон. |

где: ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Q увел.водосн. – планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение ориентировочно:

– к сетям водоснабжения составит:

45980,0 тыс.руб. / 123,35 м3/сут  / 24 часа = 15532,0 руб/(м3/час)

– к сетям водоотведения составит:

14830,0 тыс.руб. / 4,2 м3/сут / 24 часа = 147123,0 руб/(м3/час)

Расчетный тариф на водоснабжение необходимо увеличить на 15,22 р относительно фактического для компенсации затрат на внедрение мероприятий по водоснабжению.

Расчетный тариф на водоотведение необходимо увеличить на 210,18 р относительно фактического для компенсации затрат на внедрение мероприятий по водоотведению.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно–технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в со-став платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на ка-кую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

7.ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Пудовского сельского поселения бесхозных объектов систем водоснабжения и водоотведения не выявлено.

Схема водоснабжения Пудовского сельского поселения Кривошеинского района

Приложение