Приложение

к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения

от  20.03.2015 г. № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПУДОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА ПЕРИОД С 2015-2020 ГОД

с.ПУДОВКА - 2015

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| Введение | 5 |
| 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пудовское сельское поселение» | 6 |
| 1.1. Характеристика систем «Теплоснабжения» муниципального образования | 6 |
| 1.1.1. Структура основного оборудования | 6 |
| 1.1.2 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 7 |
| 1.1.3. Оценка текущего состояния и перспективного развития систем теплоснабжения | 8 |
| 1.2. Характеристика системы «Водоснабжения» муниципального образования | 10 |
| 1.2.1. Оценка текущего состояния и перспектив развития системы водоснабжения | 13 |
| 1.2.2. Основные показатели работы системы водоснабжения | 16 |
| 1.3 Характеристика коммуникационной инфраструктуры муниципального образования | 17 |
| 2. Перспективы развития муниципального образованияя и прогнозный спрос на коммунальные ресурсы | 19 |
| 2.1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы | 19 |
| 2.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 22 |
| 3. Направление развития коммунальной инфраструктуры | 23 |
| 3.1. Направления развития системы «Теплоснабжения» муниципального образования | 24 |
| 3.1.1. Тепловые источники | 24 |
| 3.1.2. Тепловые сети | 24 |
| 3.2. Направления развития системы «Водоснабжения» муниципального образования | 24 |
| 3.2.1.Затраты на реконструкцию водопроводных сетей | 25 |
| 3.2.2. Источники финансирования | 27 |
| 3.3. Направления развития системы «Уличное освещение» муниципального образования | 29 |
| 3.4. Направления развития системы «Газоснабжение» муниципального образования | 30 36 |
| 4. Анализ жилого фонда в муниципальном образовании | 32 |
| 5.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Пудовского сельского поселения | 34 |
| 6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации | 38 |

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пудовское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Пудовского сельского поселения |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства на 2010- 2020 годы»»; Приказ Минрегиона России от 06.05.2011 № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Пудовское сельское поселение». |
| Разработчики муниципальной программы | Администрация Пудовского сельского поселения |
| Цели и задачи муниципальной программы | Основными целями Программы являются: - развитие и модернизация систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Уличное освещение», «Газоснабжение», - качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; - рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение. - развитие коммуникационной инфраструктуры - территории муниципального образования Задачи Программы: - укрепление материально-технической базы объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - определение видов объектов коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения, подлежащих восстановлению и модернизации; - определение сроков, стоимости разработки проектно-сметной документации и строительства указанных объектов по укрупненным показателям. - Обеспечение доступа к современным услугам связи(сотовая связь, широкополосный Интернет, цифровое телевидение |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - улучшение качества коммунальных услуг и оздоровление экологической обстановки - повышение устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунальной инфраструктуры - повышение энергоэффективности и энергосбережения коммунальной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Реализация долгосрочной муниципальной программы рассчитана с 2015 года по 2020 год |
| Объемы финансирования | Предварительная величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере 59759,5 тыс. руб., в том числе: - затраты на разработку проектно-сметной документации по объектам – 2550,0 тыс. руб.; - затраты на строительно-монтажные работы – 31810,8. руб. - 2015год – 3660,8 тыс.рублей - 2016 год – 8350,0 тыс.рублей - 2017 год – 2350 тыс.рублей - 2018 год – 23600 тыс.рублей - 2019 год - 2200 тыс.рублей Необходимые затраты на мероприятия по уличному освещению в размере -605,0 тыс.руб.; Необходимые затраты на мероприятия по оснащению приборами учета потребления природного газа в размере -4302,0 тыс.руб.; Необходимые затраты на мероприятия по оснащению приборами учета жилищный фонд и бюджетные организации в размере -15926,0,0 тыс.руб.; |

ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пудовское сельское поселение» на период с 2015-2020 год» (далее – Программа) разработана в соответствии с   Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства на 2010- 2020 годы»»; Приказом Минрегиона России от 06.05.2011 № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Уставом муниципального образования «Пудовское сельское поселение».

Для выполнения приоритетных задач социально – экономического развития муниципального образования «Пудовское сельское поселение, необходимо добиться снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы

Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного функционирования коммунального хозяйства муниципального образования, необходимо осуществить мероприятия по решению проблемы в повышении эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пудовское сельское поселение» Кривошеинского района на 2015-2020 годы и на перспективу до 2020 года»

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы - «Теплоснабжение», «Водоснабжение» (при государственной поддержке для развития и модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципального образования),- позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы,  а  также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы и улучшить экологическую обстановку на территории  муниципального образования.

1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  КОММУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПУДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1.1. Характеристика системы «Теплоснабжение»

муниципального образования

Теплоснабжение общественной застройки территории Пудовского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Здание школы и здание детского сада в с. Пудовка подключены к централизованному источнику теплоснабжения. Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твёрдом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляются индивидуальными источниками теплоснабжения и электрическими водонагревателями.

Котельные и тепловые сети находятся в собственности Пудовского сельского поселения, их эксплуатацию осуществляет Администрация Пудовского сельского поселения.

На территории с. Белосток, д. Крыловка, д. Вознесенка централизованные источники

теплоснабжения, отапливающие жилой фонд и социально-экономические объекты отсутствуют, отопление данных объектов осуществляется от индивидуальных источников тепло-

снабжения. Для горячего водоснабжения в населенных пунктах используют электрические

водонагреватели и двухконтурные отопительные котлы на твердом топливе. Котельные, расположенные на территории Пудовского сельского поселения, обеспечивают теплоснабжение объектов социально-экономического значения, собственные нужды и нужды сторонних потребителей.

    - Структура основного оборудования

Котельные, расположенные на территории Пудовского сельского поселения, обеспечивают теплоснабжение объектов социально-экономического значения, собственные нужды и

нужды сторонних потребителей.

Котельная (АИТ)-1 с располагается по адресу 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1г.

АИТ (автоматизированный источник тепла), бесперебойно обеспечивают потребителей тепловой энергией с заданными параметрами. Модель котельной – ТКМ (Г, 1, ж, н, а) – 220. В котельной установлены два газовых водогрейных котла марки «Турботерм КВа-0,11» (производитель ЗАО «СМП-95» г. Томск) мощностью 0,0946 Гкал/ч каждый,установлены в 2013г.

Общая производительность котельной согласно паспорта составляет – 0,1892 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является химподготовленная вода, с параметрами 95/70°С.

Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, обеспечивающими

циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с

помощью подпиточных насосов. Схема котельной – одноконтурная, закрытая, двухтрубная.

Режим работы котельной автоматический, без постоянного обслуживающего персонала.

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу. Данные по характеристикам

и параметрам котельной представлены в таблице 2.3..

Котельная (АИТ)-2 располагается по адресу 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Центральная, 64б. АИТ (автоматизированный источник тепла), бесперебойно обеспечивают потребителей тепловой энергией с заданными параметрами.

В котельной установлены два газовых водогрейных бойлера марки BAXI SLIM 1400

iN (производитель BAXI S.p.A. Италия) мощностью 0,0344 Гкал/ч каждый, установлены в 2013г.

Общая производительность котельной согласно паспорта составляет – 0,069 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является химподготовленная вода, с параметрами 95/70°С.

Режим работы котельной автоматический, без постоянного обслуживающего персонала.

1.1.2 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Способ прокладки сетей – надземная на низких железобетонных опорах и подземная

канальная. Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией

(естественные повороты теплотрассы), П – образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию .В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 95/70˚С. Передача теплоносителя от котельных осуществляется сетевыми насосами.

Тепловые сети здания школы находятся в неудовлетворительном состоянии,

расчетный износ тепловых сетей до школы протяженностью 93,5 м составляет 88%. Износ

тепловых сетей здания детского сада протяженностью 15,0 м составляет 10%.

В связи с изношенностью теплосети у здания школы по адресу ул. Гагарина, 1г, тепло-

носитель поступает к потребителям с неоптимальными параметрами.

Характеристика трубопроводов тепловой сети представлена в таблице 1

Таблица 1– Характеристика трубопроводов тепловой сети

| Наруж- ный диаметр, мм | Вид систе- мы тепло- снабжения | Тип про- кладки | Общая про- тяженность сетей, м | Потери отопителя через по- верхность, Гкал | Потери отопите- ля с утечка- ми, Гкал | Максималь- ная часовая нагрузка трубопрово- дов | Количество тепла, теряе- мого при транспорти- ровке, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Пудовка, ул. Гагарина, 1г |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2х трубная | Н | 18 | 2,907 | 0,009 | 0,001 | 2,92 |
| 80 | 2х трубная | П | 83 | 18,815 | 0,056 | 0,006 | 18,88 |
| 100 | 2х трубная | П | 38,5 | 10,910 | 0,032 | 0,004 | 10,95 |
| Котельная с. Пудовка, ул. Центральная, 64б |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2х трубная | Н | 15 | 9,319 | 0,028 | 0,003 | 9,35 |

Таблица 2 - Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных

| Наименование показателя | Котельная с. Пудовка, ул. Гагарина, 1г | Котельная с. Пудовка, ул. Центральная, 64б |
| --- | --- | --- |
| Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 380,503 | 214,58 |
| Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - |
| Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 374,6 | 211,875 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 32,74 | 9,35 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал , в том числе: | 341,86 | 206,62 |
| населению | - | - |
| бюджетным потребителям | 341,86 | 202,53 |
| прочим потребителям | - | - |
| Собственное потребление котельной | 5,9 | 2,7 |

1.1.3 Оценка текущего состояния и перспектив развития системы теплоснабжения

По итогам проведения краткого анализа системы теплоснабжения муниципального образования, можно сделать следующие выводы:

- потребление тепловой энергии в муниципальном образовании в ближайшие годы ожидается на прежнем уровне;

- в ближайшие годы дефицит тепловой энергии в муниципальном образовании не ожидается;

- Оборудование  новое введено в эксплуатацию 2013 г.

В связи с тем что вода в водопроводе насыщена железом необходимо установить в АИТ оборудование водохимочистки, предварительная стоимость затрат 250000,00

Затраты.

Таблица 3   Общая стоимость капитальных затрат:

Источники финансирования.

Таблица 4

| № | Источники инвестиций | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бюджет поселения |  | 250000 |  |  |  |  |
| 5 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего |  | 250000 |  |  |  |  |

1.2. Характеристика системы «Водоснабжение»

муниципального образования

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно–питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно–питьевого, противопожарного

и производственного водоснабжения Пудовского сельского поселения является артезианская

вода. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

с. Пудовка

Скважина № 49/80: глубина скважины – 152 м, износ – 56,8%, диаметр – 152 мм, 1980 г. Подъѐм воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ. После вода подаѐтся в водонапорную башню. Из башни вода самотѐком  подаѐтся в водопровод. На скважине установлен прибор учѐта электрической энергии. Отсутствуют приборы учѐта поднятой воды. В с. Пудовка расположена одна водонапорная башня Рожновского, высотой 11 метров, износ – 64%, 1979 г. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными составами . Вода из водонапорной башни подаѐтся непосредственно в распределительную сеть.Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъѐма воды нет (способ подачи воды - самотечный). Рабочее давление 1 - 1,5 атм.

Установки по очистке воды отсутствуют. Водоснабжение осуществляется по водопроводам с кольцевой схемой подключения. Протяжѐнность водопроводных распределительных сетей составляет 7725,2 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 110, 50, 40, 32 мм. Водопроводы построены в 2013 г. и в реконструкции не нуждаются. Возможность отключения водопроводов отдельными участками имеется. Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий. Потери и неучтѐнные расходы не регистрируются.

На территории с. Пудовка имеется 16 водоразборных колонок, 9 смотровых колодцев,

23 пожарных гидранта и 7 мокрых колодцев .

с. Белосток

Скважина № 34/85: глубина скважины – 160 м, износ – 48%, диаметр – 210 мм, 1985 г. Подъѐм воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110 по трубам в водонапорную башню. Из башни вода самотѐком подаѐтся в водопровод. На скважине установлен прибор учѐта электрической энергии. Отсутствуют приборы учѐта поднятой воды. В с. Белосток имеется водонапорная башня Рожновского высотой 11 метров, износ –53%, 1985 г. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными составами. Вода из водонапорной башни подаѐтся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станции второго подъѐма воды отсутствуют. Рабочее давление 1,0 - 1,6 атм. Установки по очистке воды отсутствуют. Водоснабжение осуществляется по водопроводам с тупиковыми схемами подключения, необходимо произвести закольцовку. Протяжѐнность водопроводных распределительных сетей составляет 4467 м. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 25 – 100 мм.

Состояние водопровода ветхое, введен в эксплуатацию в 1963 г. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Отсутствует возможность отключения водопроводов отдельными участками. Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий. Потери и неучтѐнные расходы не регистрируются.

На территории с. Белосток имеется 1 водоразборная колонка и 4 смотровых колодца.

д. Крыловка

Скважина № 16/62: глубина скважины – 45,5 м, износ – 87%, диаметр – 168 мм, 1962 г. Подъѐм воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-80 по трубам в водонапорную башню. Из башни вода самотѐком подаѐтся в водопровод. На скважине установлен прибор учѐта электрической энергии. Отсутствуют приборы учѐта поднятой воды. В д. Крыловка имеется водонапорная башня Рожновского высотой 11 метров, износ –84%, 1960 г. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными составами. Вода из водонапорной башни подаѐтся непосредственно в распределительную сеть. Станции второго подъѐма воды отсутствуют. Рабочее давление 0,8 - 1,0 атм.

Установок по очистке воды нет. Водоснабжение осуществляется по водопроводам с тупиковыми схемами подключения, необходимо произвести закольцовку. Протяжѐнность водопроводных распределительных сетей составляет 1635 м. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 25 - 100 мм. Состояние водопровода ветхое, год ввода в эксплуатацию - 1960 г. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Отсутствует возможность отключения водопроводов отдельными участками. Потери и неучтенные расходы не регистрируются.

д. Вознесенка

Скважина № 57/79: глубина скважины – 158 м, износ – 59%, диаметр – 254 мм, 1979 г. Подъѐм воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ по трубам в водонапорную башню. Из башни вода самотѐком подаѐтся в водопровод. На скважине установлен прибор учѐта электрической энергии. Отсутствуют приборы учѐта поднятой воды. В д. Вознесенка имеется водонапорная башня Рожновского высотой 16 метров, износ –62%, 1980 г. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными составами. Вода из водонапорной башни подаѐтся непосредственно в распределительную сеть. Станции второго подъѐма воды отсутствуют. Рабочее давление 0,8 - 1,0 атм.

Установок по очистке воды нет. Водоснабжение осуществляется по водопроводам с тупиковыми схемами подключения, необходимо произвести закольцовку. Протяжѐнность водопроводных распределительных сетей составляет 1980 м. Водопровод выполнен из чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 32 - 100 мм. Состояние водопровода ветхое, год ввода в эксплуатацию - 1980 г. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Отсутствует возможность отключения водопроводов отдельными участками. Потери и неучтенные расходы не регистрируются.

Водозабор осуществляется из подземных источников (водозаборных скважин). Всего 4 скважины: - с. Пудовка - 1 скважины (ул. Гагарина – 1 шт.),

- д. Крыловка - 1 скважина (ул. Нагорная),

- с. Белосток - 1 скважина  (ул. Школьная).

| № п/п | Наименование объекта | Год | Протя- женность, м | Ду, мм | Матери- ал | Коло- дец, шт | Тип про- про- кладки | Пож. гидрант | Фактиче- ский % из- носа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Пудовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 2013 | 7725,2 | 32,40,50, 110 | Поли- этилен | 9 | подзем- ная | 23 | 7 |
| с. Белосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водопроводная сеть | 1963 | 4467,0 | 25,40,65, 100 | Сталь, полиэти- лен | 4 | подзем- ная | - | 87 |
| д. Крыловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 1960 | 1635,0 | 25,100 | Сталь, ПВХ | 4 | подзем- ная | - | 88 |
| д. Вознесенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водопроводная сеть | 1980 | 1980,0 | 32,40,50, 100 | Чугун, полиэти- лен | 8 | подзем- ная | - | 90 |

- д. Вознесенка – 1 скважина (ул. Новая).

Таблица 5 – Характеристика водопроводных сетей

В связи с высоким износом водопроводных сетей в с. Белосток , д.Крыловка ,д.Вознесенка (около 88%) обеспечить надёжное водоснабжения населения, а также объектов теплоснабжения невозможно. Вероятность безотказной работы системы водоснабжения менее 1% (нормативное значение не менее 86%), так все части этой системы имеют низкую надёжность. Подтверждением этого служат 8 аварий на водопроводах в течение 2014 года. Отсутствие надёжного отключения участков водопроводных распределительных сетей также делает систему более уязвимой.

Негативное воздействие на окружающую среду может возникнуть в случае продолжительной утечки воды. Что может вызвать локальное заболачивание. Не допущение продолжительных утечек является единственным методом, исключающим негативное воздействие на окружающую среду.

1.2.1 Оценка текущего состояния и перспектив развития системы  водоснабжения

По итогам проведения краткого анализа системы водоснабжения муниципального образования, можно сделать выводы:

- 82% (12,9 км) от общей протяженности водопроводных сетей, разных диаметров, характеризуется 100%-ым износом, что обуславливает высокий риск возникновения аварий и объем потерь;

- отсутствие очистки питьевой воды;

- отсутствие автоматики управления системой отопления;

- изношенность оборудования и водопроводов из-за отсутствия средств на его ремонт и замену и, как следствие, частые аварийные выходы из строя;

- отсутствие учета отпуска воды:

- водонапорные башни и павильоны требуют замены или капитального ремонта.

Таблица 6 Потребители водоснабжения

| Категория потребителя | Объем потребления услуг водоснабжения |  |  |  |  |  | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |
|  | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу |  |
| Собственное потребление снабжающей организации | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  |
| Итого | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  |
| Сторонние потребители |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 560 | 4,2 | 560 | 4,2 | 560 | 4,2 | 560 | 4,2 | 560 | 4,2 | 560 | 4,2 |  |
| Население | 12230 | 91,7 | 12230 | 91,7 | 12230 | 91,7 | 12230 | 91,7 | 12230 | 91,7 | 12230 | 91,7 |  |
| Прочие | 550 | 4,1 | 550 | 4,1 | 550 | 4,1 | 550 | 4,1 | 550 | 4,1 | 550 | 4,1 |  |
| Итого | 13340 | 100 | 13340 | 100 | 13340 | 100 | 13340 | 100 | 13340 | 100 | 13340 | 100 |  |

Таблица 7

Структура расхода поднятой воды в

Пудовском сельском поселения

37%

63%

Потери воды в наружных сетях водопровода

Полезный отпуск воды

Водоснабжение

На территории  муниципального образования услуги водоснабжения осуществляет ООО «Энергоресурс» с октября 2014 года.

Таблица 8  Производство питьевой воды в муниципальном образовании за 2014 год

| Показатели | Ед. измерений | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем добычи воды (подъем воды) | тыс. куб. м | 14,82 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,0 |
| Отпуск воды в сеть всего | тыс. куб. м | 14,82 |
| Потери воды в сети всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 1,48 |
|  | % к отпуску в сеть | 10 |
| Полезный отпуск воды: | тыс. куб. м | 13,34 |
| стороннее потребление, | тыс. куб. м | 13,34 |
| собственное потребление, | тыс. куб. м | 0 |
| Объём потреблённой электроэнергии | кВт.ч | 46800 |
| Удельный расход электроэнергии на реализованную воду | кВт.ч/куб. м | 3,16 |
| Покупная вода | тыс. куб. м | 0 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 15,8 |

Таблица 9

Таблица 10

Анализ суммарного водоснабжения муниципального образования в динамике за 2012 – 2014 гг. показал снижение объема на 903 м3.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Пудовском сельском поселении является население 72,6% в 2010 г. и 87,1 % в прогнозе 2014г.

В то время как в натуральном выражении объем потребления холодного водоснабжения снизился на 6%. Существенное уменьшение потребления связано с бюджетными организациями в 2,6 раза в прогнозе 2014 г. Поскольку главными бюджетными потребителями Пудовского сельского поселения  являются три школы (в с. Пудовка, д. Вознесенка и д. Белосток), то уменьшение численности учеников вызвало резкое снижение объема потребления воды.

Экономический анализ

Смета затрат на  водоснабжение Пудовского сельского поселения

на 2013-2014 гг.

Таблица 11

| № п/п | Наименование статей | По данным органа регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 2013 год |  | на 2014 г. |  |
|  |  | руб. | % | руб. | % |
| 1 | Электроэнергия | 73711 | 6,6 |  |  |
| 2 | Вспомогательные материалы | 652 | 0,1 |  |  |
| 3 | ФОТ производственного персонала | 850056 | 76,1 |  |  |
| 4 | Расходы на ремонт | 61758 | 5,5 |  |  |
| 5 | Прочие цеховые затраты | 77611 | 6,9 |  |  |
| 6 | Общехозяйственные расходы | 53319 | 4,8 |  |  |
| 7 | Иные расходы |  |  |  |  |
| 7 | Полная себестоимость услуги водоснабжения | 1117108 | 100 |  |  |
| 8 | Стоимость 1м3 отпущенной воды | 64,61 |  |  |  |

Себестоимость услуг водоснабжения по данным 2013 г. составила 1117108  руб. Основные статьи затрат: ФОТ производственного персонала – 850 т.р., затраты на электроэнергию – 73,7 т.р.. Данная структура затрат вызвана регулированием деятельности снабжающих предприятий, целью регулирования является сдерживание тарифа в пределах индексов, установленных законодательством. Поэтому наблюдается тенденция формирования затрат по принципу миниманизации, это значит, что практически не закладываются средства на ремонт и обслуживание производства, не говоря уже о развитии предприятий.

1.2.2 Основные показатели работы системы водоснабжения

Основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения является большой износ водопроводных сетей. Частые порывы на водопроводе и сложность проведения ремонта сетей из-за большого срока эксплуатации и материала труб (для прокладки водопровода использовались чугунные трубы) приводит к снижению качества оказываемых услуг и не обеспечивает надежности работы системы. Наиболее актуальной данная проблема является в зимний период времени, когда устранение порывов на водопроводе усложняется и занимает большее количество времени. В Пудовском сельском поселении у потребителей имеются два вида благоустройства: водопровод в доме и водопользование из колонки. В период низких температур происходит замерзание воды в колонках, что не позволяет обеспечить потребителя бесперебойным круглосуточным водоснабжением и соответственно снижает качество услуг холодного водоснабжения. Фактические сроки устранения аварий на водопроводе вдвое превышают нормативные. Также на качество воды влияет отсутствие очистных сооружений. При проведении анализа поставляемой воды обнаруживается превышение норматива наличия железа, марганца и образование осадка. Стоимость услуг водоснабжения в 2014 г. для населения составляет согласно степени благоустройства:

- водопровод в доме– 163,08  руб. с НДС на 1    человека;

-  водопользование из колонки – 65,23  руб. с НДС на 1    человека.

Проведенный анализ платежеспособности показал, что население способно оплачивать услуги холодного водоснабжения по существующим тарифам. В данных условиях у потребителей нет необходимости снижения потребления услуг и поиска альтернативных источников. Но на изменение тарифа на водоснабжение большое влияние оказывает снижение объема потребления, вызванное сокращением количества потребителей.

1.3  Характеристика  коммуникационной инфраструктуры  муниципального образования

Телефонная связь

На территории Пудовского сельского поселения услуги проводной телефонной связи осуществляет ОАО «Ростелеком». На территории сельского поселения функционирует 2 автоматические телефонные станции. Первая станция находится в здании детского сада в с.Белосток , ул.Школьная 35, вторая в с. Пудовка ,ул.Зеленая 64а Станции имеют выход на междугородные и международные линии ОАО «Ростелеком.

Проектом генерального плана предлагается предусмотреть замену существующих аналоговых телефонных станций на цифровые, что будет способствовать улучшению качества связи и предоставления дополнительных услуг населению, прежде всего по обеспечению скоростного широкополосного доступа к сети Internet Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «Мегафон», «МТС», «Билайн». Предлагается продолжить развитие системы сотовой связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения, а также прилегающих территорий сотовой связью с применением новейших технологий.

Радиовещание

Проводного радиовещания на территории сельского поселения нет.

Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Телевидение

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы установленные на территории поселения. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, «Россия», НТВ, СТС, REN-TV. Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Пудовского сельского поселения является Управление федеральной почтовой связи Томской области области (УФПС РО). Почтовые отделения Пудовского сельского поселения обслуживаются Молчановским почтамтом. Отделения связи расположены в следующих населенных пунктах поселения: с. Белосток. ул. Школьная 35, с. Пудовка, ул. Центральная 64 .Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России. В отделениях почтовой связи, в рамках общероссийской программы, предлагается оборудовать пункты коллективного доступа в Internet, которые позволят отправлять и принимать сообщения электронной почты и факсимильной связи, а так же осуществлять функции обучения пользователей сети.

Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

## 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗНЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

2.1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы.

Граница территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение» установлена Законом Томской области от 10.09. 2004  № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района».

С севера граница сельского поселения  Пудовское проходит по:

- северной   стороны кварталов  №№  43-54  Кривошеинского  лесхоза

( Кривошеинское  лесничество ) ;

- северной  границе  КСП “ Белостокское “.

С  востока  граница  сельского  поселения  Пудовское  проходит  по :

-  восточной  стороне  КСП “ Белостокское “.

С  юга  граница  сельского  поселения  Пудовское  проходит  по :

- южной  границе  КСП “ Белостокское “;

- восточной  и  южной  границам  кварталов  №№ 129,130  Кривошеинского

лесхоза  ( Кривошеинское  лесничество );

- южной  границе  КСП  “ Белостокское “;

- восточной  и  южной  границам  кварталов  №№ 126 , 128 Кривошеинского

лесхоза  ( Кривошеинского  лесничества );

- середине  реки  Юкара  ( вверх  по  течению );

- южной  границе  КСП “ Белостокское “;

- северной  границе  кварталов  №№  11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1  Шегарского  лесхоза

( Иловского  лесничества ).

С  запада  граница  сельского  поселения  Пудовское  проходит  по:

- западной  границе  квартала  №  1  Шегарского  лесхоза (Иловское  лесничество );

- западной  стороне  кварталов  №№  137,127,117  Бакчарского  лесхоза

( Плотниковское  лесничество );

- середине  реки  Антик ( вверх  по  течению );

- западной  границе  квартала  №  85  Кривошеинского  лесхоза

( Кривошеинского  лесничества );

- восточной  стороне  кварталов  №№ 87,96,61  Бакчарского  лесхоза

( Плотниковского  лесничества ).

Площадь территории в границах Администрации Пудовского сельского поселения составляет – 80590,47 га

Пудовское сельское поселение  входит в состав поселений Кривошеинского района и относится  к  группе  центральных районов. Землепользование  поселения  расположено на юго- западной части Кривошеинского района  на границе  лесостепной и подтаежной зон области. Территория Пудовского сельского поселения  расположена  на водораздельном плато   междуречья  Шегарка  и  Иксы, левых притоков  Оби .  Это равнинная территория  с общей  ровной   поверхностью, измятой просадочными блюдцеобразными западинами. По особенности  рельефа  территорию  поселения  можно отнести  к плоско – заболоченной  равнине.

Центральная усадьба  поселения  находится в селе Пудовка, на расстоянии 20 км от районного центра  с. Кривошеино и в 180 км  от областного  - г . Томск., благодаря чему, Пудовское  сельское поселение  располагает  круглогодичным  беспрепятственным  сообщением  с областным  центром . В  Пудовское сельское поселение  входят  четыре населенных пункта : село Пудовка, деревня Крыловка, село Белосток, деревня Вознесенка.   Протяженность между населенными пунктами поселения  25 км.

Согласно агроклиматического зонирования  области, местоположение поселения относится   к умеренно- прохладному, умеренно увлажненному району. В целом для района характерна  продолжительная  холодная зима и короткое, жаркое лето.

Средне-месячная температура  воздуха  характеризуется следующими показателями;

январская  - до -60 0 С, июльская  + 380 С ,среднегодовая -10 С . Продолжительность безморозного периода 124 дня. Зимой температура  воздуха опускается до -52 0С. Средние даты образования снежного покрова октябрь при - 27 0С , а его разрушение 26 апреля. Также характерны  поздние весенние  и ранние осенние заморозки, резкие колебания температур от месяца к месяцу и в течение суток. Наибольшее количество осадков приходится на летние  месяцы. Направление ветра преобладает  юго- западное.

Таблица 12 Структура и численность населения сельского поселения.

| № пп | Населенный пункт | Число жителей |  |  | Число хозяйств |  |  | Админист- ративный центр | Рассто яние до админис тратив- ного центра | Рассто яние до район ного центра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |  |
| 1 | с.Пудовка | 506 | 504 | 516 | 158 | 162 | 160 | с.Пудовка |  | 25 |
| 2 | д.Крыловка | 79 | 73 | 75 | 28 | 27 | 28 |  | 2 | 27 |
| 3 | с.Белосток | 293 | 282 | 286 | 93 | 93 | 95 |  | 8 | 33 |
| 4 | д.Вознесенка | 171 | 175 | 176 | 56 | 55 | 55 |  | 18 | 43 |
|  | Всего по поселению | 1049 | 1034 | 1053 | 335 | 337 | 338 |  |  |  |

На территории муниципального образования функционируют предприятия и организации производственной и непроизводственной сферы.

Если рассматривать предприятия и организации по формам собственности, то

- предприятий и организаций государственной и муниципальной форм собственности – 4 (представительный орган муниципального образования – Совет Пудовского сельского поселения, исполнительно- распорядительный орган муниципального образования - Администрация Пудовского сельского поселения,  Пудовская средняя общеобразовательная школа, Белостокская основная общеобразовательная школа, муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Улыбка» в с.Пудовка)

- предприятий частной формы собственности – 1 (СПК « Белосток»)

- предприниматели ( юридически, физические лица разных форм деятельности ) - 15

- филиалы предприятий и организаций разных форм собственности – 13

( ООО « Энергоресур»- 1 ООО «СМП-95 Инжиниринг», СДК- 3, ФАПов-3, библиотек – 3, почтовых отделений-2, начальная школа д. Вознесенка -1).

Основную численность производственного сектора экономики Пудовского сельского поселения составляет сельскохозяйственный производственный кооператив « Белосток», в то время как государственные и муниципальные предприятия и организации, заняты оказанием услуг населению в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, в сфере коммунального хозяйства.

На сегодняшний день, в число основных субъектов коммунальной инфраструктуры, оказывающих поставку топливно- энергетических ресурсов на территории муниципального образования, входят следующие предприятия:

* ООО «Энергоресурс» (водоснабжение потребителей,);

* ООО «СМП-95 Инжиниринг» местные котельные  (теплоснабжение потребителей);

*Согласно 131ФЗ от 06.10.2003г.«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», за утилизацию  и переработку бытовых и промышленных отходов несет ответственность Администрация Кривошеинского района.

* ОАО «Томскэнергосбыт» ( электрической энергии)

* ООО «Новосибирскрегионгаз» (природный газ)

Таблица 13  Прогноз динамики численности населения муниципального образования

| Наименование населенного пункта | численность, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2010 г. | 2014 г. | отклонение | 2015 г. прогноз |
| с.Пудовка | 522 | 506 | 516 | - 6 | 518 |
| д. Крыловка | 75 | 79 | 75 | 0 | 76 |
| с. Белосток | 296 | 293 | 286 | - 10 | 2 |
| д. Вознесенка | 184 | 171 | 176 | - 8 | 177 |
| Итого | 1 077 | 1 049 | 1 053 | - 24 | 1065 |

Тенденции в динамике численности населения Пудовского сельского поселения за последние пять лет сложилась следующим образом:

Численность по муниципальному образованию уменьшилась  за 208-2010 гг. на 24 человека, в разрезе населенных пунктов в с. Пудовка на 6 человек, в д. Крыловка остается на одном уровне, в д. Вознесенка на 8 человек, в с. Белосток на 10 человек. Основное сокращение численности произошло в период с 2005-2008 гг. (на 2,6 %), а в период с 2010 - 2015 гг. происходит темп роста населения  и составляет 0,4 %.

Численность населения уменьшается как из-за естественной (смертность превышает рождаемость), так и за механической убыли.

Снижается численность трудоспособных и число селян в молодых возрастах, возросло число лиц старше трудоспособного возраста. Причиной является низкий уровень рождаемости. Эта тенденция означает сокращение трудового потенциала и трудовых ресурсов поселения, возрастание численности льготных категорий граждан и рост нагрузки на социальную сферу.

Анализ проектной и производственной документации.

План застройки населенных пунктов  Пудовского сельского поселения разработан. На период 2015-2016 гг. планируется стройка 4 двухквартирников в с. Пудовка. В 2014-2015 планируется Строительство и ввод в эксплуатацию крупного объекта на территории с. Пудовка это животноводческий комплекс на 1000 голов КРС

Проектно-сметная документация, касающаяся водопроводного комплекса  в с. Белосток д.Вознесенка, д.Крыловка не разрабатывалась

  - 2.2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Теплоснабжение

Годовой объем потребления тепловой энергии на территории муниципального образования (по итогам 2014 года),  равен в объеме  607 Гкал. Планируется, что до 2015 года объем потребления тепловой энергии останется в тех же пределах.

Таблица 14  Структура потребления тепловой энергии.

|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пудовская СОШ |  | 213,5 | 35,2 |
| 2 | МДОУ « Улыбка» | Детский сад | 164,4 | 27 |
| 3 |  | Администрация сельского поселения | 69,0 | 11,3 |
| 4 |  | МУК «Кривошеинская МЦКС» | 40,5 | 6,7 |
| 5 |  | МУ «Кривошеинская ЦМБ» | 39,4 | 6,5 |
| 6 |  | Почта России | 59,2 | 9,8 |
| 7 |  | МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» (ФАП) | 9,8 | 1.6 |
| 8 |  | ООО «Энергоресурс» | 11,2 | 1,8 |
|  | Всего |  | 607 | 100 |

С октября 2013г-по октябрь 2018г..котельные переданы в аренду ООО «Энергоресурс»

Таблица 15  Анализ фактических затрат 2014 г.

| № пп | Наименование объекта | Фактические затраты 2014 г по данным УО (Руб.) | Объем потребления 2014 г (Гкал.) | Стоимость Гкал (Руб.коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пудовская СОШ | 907017 | 213,5 | 4248,33 |
| 2 | МДОУ «Улыбка» | 1534071 | 361,4 | 4248,33 |

Волоснабжение

Прогноз нормативного водопотребления на 2014 год.

Таблица 16

| Водопотребители | Измеритель (согласно СНиП 2.04.01-85) | Нормы расхода воды потребителями в сутки, л | Число потребителей | Период потребления воды, сутки | Расчетный годовой объем реализации воды, тыс. куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственное потребление |  |  |  |  | 215 |
| Административное здание, всего, в т.ч. |  | х | х | х | 3,5 |
| хозяйсвенно-питьевые нужды | 1 работающий | 7 | 2 | 250 | 3,5 |
| Котельная, всего, в т.ч. |  | х | х | х | 60 |
| технологические нужды |  | х | х | 239 | 60 |
| Гараж, всего, в т.ч. |  | х | х | х | 26 |
| хозяйственно-питьевые нужды | 1 работающий | 7 | 2 | 250 | 3,5 |
| мойка автомобилей | трансп. ед. | 90 | 1 | 250 | 22,5 |
| Итого собственное потребление: |  |  |  |  | 89,5 |
| Сторонние потребители |  |  |  |  | 20307 |
| Население |  | х | х | х |  |
| Жилой дом водоснабжение с колонок |  | х | х | х | 3380,55 |
| хозяйсвенно-питьевые нужды | 1 житель | 30 | 255 | 365 | 2792,25 |
| содержание и поение скота | 1 голова | 30 | 106 | 185 | 588,3 |
| Жилой дом водопровод в доме |  | х | х | х | 14 111,45 |
| хозяйсвенно-питьевые нужды | 1 житель | 75 | 577 | 365 | 14008,45 |
| водосчетчики |  |  | 4 |  | 103 |
| Население, всего |  | х | х | х | 17492 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации, всего |  |  |  |  | 1600 |
| Прочие потребители |  | х | х | х | х |
| Прочие потребители, всего |  |  |  |  | 1000 |
| Итого сторонние потребители: |  |  |  |  | 20300 |
| население |  |  |  |  | 19278,925 |
| бюджетные организации |  |  |  |  | 2046,52 |
| прочие потребители |  |  |  |  | 951,55 |

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью повышения надежности и устойчивости обеспечения потребителей муниципального образования услугами требуемого уровня качества, снижения себестоимости, сокращения потерь и затрат энергии, а также повышения экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры предлагается реализовать мероприятия по их модернизации и развитию.

При выборе основных направлений инвестирования в реконструкцию и развитие коммунальных систем муниципального образования учитывалось техническое состояние оборудования коммунальной инфраструктуры, существующие подключенные нагрузки и объемы потребления услуг.

3.1. Направления развития системы «Теплоснабжение»

муниципального образования

3.1.1. Тепловые источники

В связи с тем, что в с. Пудовка установлены современные модульные газовые котельные, необходимость в реконструкции отсутствует.

Прирост жилого фонда в населенных пунктах поселения необходимо предусматривать с индивидуальными источниками тепла.

Проектируемые объекты сферы образования, культуры и искусства будут подключаться к индивидуальным источникам теплоснабжения согласно выдаваемым эксплуатирующей

организацией техническим условиям по разработанным проектам.

В соответствии с ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», строящиеся котельные обязательно должны быть паспортизированы.

3.1.2. Тепловые сети

В связи с тем, что в с. Пудовка установлены современные модульные газовые котельные, необходимость в реконструкции тепловых сетей отсутствует.

В соответствии с ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести обязательные энергетические обследования тепловых сетей на территории Пудовского сельского поселения

3.2 Направления развития системы «Водоснабжение»

муниципального образования

Выбор  направлений сокращения издержек, повышения надежности и качества водоснабжения.

Эксплуатации водопроводных сетей в течение последних лет позволила выявить следующие основные проблемы:

- Высокие потери воды. Причина высокий износ водопроводав с. Белосток  д. Вознесенка д .Крыловка – 86%.

- Отсутствие автоматики управления системой отопления.

- Изношенность оборудования и водопроводов  из-за отсутствия средств на его ремонт и замену и, как следствие, частые аварийные выходы из строя.

- Отсутствие учёта отпуска воды.

Анализ системы водоснабжения позволил определить основные направления деятельности по сокращению издержек, повышению надёжности  и качества водоснабжения:

- экономия электроэнергии;

- снижение утечек и неучтённых расходов воды. Вести ежемесячный баланс поднятой и реализованной воды. Выявление неучтённых расходов и несанкционированного отбора воды;

- повышение надёжности и как следствие уменьшение затрат на механизмы;

- повышение профессионального уровня работников и производственной дисциплины;

- усиление контроля за выполнением ППР и ведением технической документации.

Затраты на реализацию проводимых мероприятий в системе водоснабжения.

Одной из  задач является снижение потребления электроэнергии. Для этого предлагаются следующие мероприятия:

1.Строительство новых павильонов (с.Белосток, д.Крыловка) из кирпича с применением эффективного утеплителя в стенах и перекрытии. В проекте павильона предусмотреть возможность частичного заглубления павильона. Строительство новых павильонов позволит сократить потребление электроэнергии на нужды отопления. Стоимость строительства двух павильонов обойдётся примерно 200 тыс. руб.

2.Бурение резервной скважины с установкой насоса в с. Пудовка. Стоимость работ 857 тыс. руб.

3.Установка автоматики управления насосами, автоматики системы теплоснабжения павильонов. Экономия электроэнергии произойдёт за счёт оптимизации режимов работы. Установка автоматики обойдётся примерно 180 тыс. руб.

4.Замена водопроводных сетей и как следствие сокращение утечек в наружных сетях. Уменьшение расхода электроэнергии насосами, за счёт уменьшения поднимаемого объёма воды. Стоимость замены 12,9 км водопровода обойдётся примерно 20,4  млн. руб.

5.Замена водоразборных кранов на инжекторной  колонки. Не требуется отопления колонок. Стоимость замены 10 колонок примерно 46,76 тыс. руб.

6.Замена стальных водопроводов на полиэтиленовые. Позволяет увеличить срок службы водопровода в два раза, а также свисти аварийные ситуации к минимуму.

7.Обслуживание колонок составляет в зимнее время примерно половина трудоёмкости по обслуживанию водопровода. Стоимость устройства вводов во все дома жители, которых пользуются водой с колонок приблизительно 400 тыс. руб.

Повышение качества воды может быть достигнуто строительством очистных сооружений и соблюдением графиков ППР (промывки, дезинфекции, удаление осадка в водонапорных башнях). Стоимость строительства очистных сооружений примерно 2 494 тыс. руб.

3.2.1 Затраты на реконструкцию водопроводных сетей

Обследовав состояние системы водоснабжения, предлагаются следующие технические решения по повышению надёжности и экономии энергии:

Затраты будут складываться из следующих статей:

а) стоимость замены водопроводных сетей;

б) стоимость бурения новой скважины;

в) стоимость СМР станции очистки воды;

г) стоимость установки колонок;

д) стоимость строительства ограждения скважины;

е) стоимость проектных работ;

ж) неучтённые затраты.

Расчёт стоимости строительства и реконструкции водопроводных сетей ,станции очистки воды, ограждения скважин, бурение скважин приведён в таблице

Таблица 17

Общая стоимость капитальных затрат:

Таблица 18

3.2.2 Источники финансирования.

Таблица 19

| № | Источники инвестиций | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  | 2350 | 23600 | 2200 |  |

проектирование водопровода  с. Белосток

| 1. | Наименование объекта | Водопровод расположенный по адресу: с. Белосток, Кривошеинского района, Томской области, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для проектирования | Решение думы Пудовского сельского поселения по принятию программы развития коммунального хозяйства поселения. |
| 3. | Вид строительства | Реконструкция |
| 4. | Заказчик проекта | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Администрация Пудовского сельского поселения |
| 5. | Проектная организация |  |
| 6. | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не надо |
| 7. | Основные технические решения | 1. Расчетное потребление воды (водоснабжение) на указанный водопровод заказчик уточняет нормативным расчетом на основании исходных данных заказчика с учетом перспективы. 2. Предусмотреть прокладку водопровода из полиэтиленовых труб. 3. Рабочее давление в водопроводной системе с. Белосток 2атм. |
| 8. | Особые условия | Трассу прокладки водопровода согласовать с сельской администрацией. |
| 9. | Исходные данные, представляемые заказчиком | Данные о нагрузке на данный водопровод. |
|  |  | Ситуационную карту – схему района строительства водопровода. |
|  |  | Тех. Условия на подключение водопровода. |
|  |  | Согласования с: - ГБДД - Собственниками газопроводов, телефонных и электрических сетей. - Дорожным участком |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 11. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 12. | Количество экземпляров тех. Задания |  |
| 13. | Порядок и согласований начала и завершение работ | Согласно договора |

Проектирование станции очистки воды в с. Пудовка.

| 1. | Наименование объекта | Станция очистки воды расположенный по адресу: с. Пудовка, Кривошеинского района, Томской области, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для проектирования | Решение думы Пудовского сельского поселения по принятию программы развития коммунального хозяйства поселения. |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 4. | Заказчик проекта | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Администрация Пудовского сельского поселения |
| 5. | Проектная организация |  |
| 6. | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не надо |
| 7. | Основные технические решения | 1. Расчётную мощность станции очистки воды заказчик уточняет нормативным расчетом на основании исходных данных заказчика с учетом перспективы. 2. Предусмотреть строительство станции у водонапорной башни. 3. Рабочее давление в водопроводной системе с. Пудовского 2атм. |
| 8. | Особые условия | Принципиальную схему очистки воды согласовать с заказчиком. |
| 9. | Исходные данные, представляемые заказчиком | Документ подтверждающий качество исходной воды. |
|  |  | Данные о нагрузке водоснабжения на станцию очистки. |
|  |  | Ситуационную карту – схему района строительства станции. |
|  |  | Тех. Условия на подключение водопровода. |
|  |  | Согласования с: - Собственниками газопроводов, телефонных и электрических сетей. |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 11. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 12. | Количество экземпляров тех. Задания | 4 экземпляра |
| 13. | Порядок и согласований начала и завершение работ | Согласно договора |

3.3 Направления развития системы «Уличное освещение»

муниципального образования

На территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение» находятся объекты уличного освещения 105 единиц. В 2013 году полностью заменены лампы ДРЛ-250 на энергосберегающие светодиодные светильники.

3.4. Направления развития системы «Газоснабжение»

муниципального образования

Характеристика   системы «Газоснабжение» муниципального образования и обоснование необходимости решения имеющихся проблем

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими требованиями.

Программа направлена на повышение уровня газификации объектов, а также жилищного фонда, улучшение условий жизни, экологической обстановки и развитие экономики Пудовского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2015г. в Пудовском сельском поселении остаются негазифицированными 110 домов  общественного жилого фонда . Газификация оказывает положительное  влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Для полной газификации Пудовского сельского поселения в процессе реализации Программы особое внимание следует уделить переводу потребителей тепловой энергии на автономное теплоснабжение от природного газа

Целевые установки и методы решения задач

Целью Программы являются:

-выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации газоснабжения на территории муниципального образования;

-улучшение социальных условий проживания населения Пудовского сельского поселения;

-снижение расходов жителей на отопление,

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

-определение приоритетных объектов газификации;

-определение источников финансирования проектирования и строительно-монтажных работ по газификации, а также обеспечения эффективного использования финансовых средств;

-организация разработки проектной документации и строительных работ.

Газоснабжение жилых домов обычно осуществляется газом низкого давления. Для поддержания постоянного давления газа перед счетчиком и приборами (плитой, водонагревателем и пр.) устанавливают квартирный регулятор-стабилизатор, что в значительной степени улучшает работу газовой аппаратуры и увеличивают ее срок службы. Присоединение к газовым сетям среднего или высокого давления может осуществляться только при наличии специального регулятора давления газа. Участок газопровода от отключающего устройства до запорного устройства в доме называется вводом, который устраивают под землей и лишь в некоторых случаях (при сухом газе и невозможности осуществления подземной разводки) над землей. Направление ввода должно по возможности обеспечить наиболее короткий путь поступления газа в определенную часть дома; при этом выдерживают необходимое расстояние между газопроводом и пересекаемыми подземными сооружениями (водопровод, канализация, электрические и телефонные кабели и др.).

1Ввод газопровода в дом:

а - подземный ввод,

б - цокольный ввод,

1 - стена,

2 - газопровод, 
 3 - фундамент дома,

4 - футляр газопровода.

Глубина заложения газопровода на участке должна быть 1,2-1,7 м, а при вводе в здание допускается 0,8-1,2 м. В условиях зимы большое значение для эксплуатации имеет содержание в газе водяных паров. Они, охлаждаясь, создают ледяные пробки, поэтому при наличии влажного газа вводы всегда устраивают через фундамент, а при использовании сухого газа разрешается устраивать через стену выше фундамента. При проходе через фундамент или стену газопровод заключают в специальный футляр. Газовый ввод небольшой длины укладывают в землю с уклоном в сторону главной газовой сети, чем обеспечивают удаление влаги.

Организация ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания» имеет все необходимые допуски и аттестации работников на проведение всех работ по газоснабжению объектов.

Установка газовых приборов и счетчиков.

Газовые плиты устанавливают в кухнях высотой не менее 2,2 м. При этом кухни должны иметь вытяжной вентиляционный канал (размером 13Х13 см) и форточку открывающуюся фрамугу в окне. В кухнях, не имеющих окон, разрешается установка газовых плит или таганов только при условии наличия вентиляционного канала и непосредственного выхода в нежилое помещение, имеющее окно с форточкой или открывающуюся фрамугу.

Механизм реализации и управление Программой

В основу механизма реализации настоящей программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации Пудовского сельского поселения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем участия  внебюджетных источников.

Администрация  Кривошеинского района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы, соблюдением строительных норм и правил, а также качеством выполненных работ.

Финансирование Программы

Финансирование обеспечение  Программы осуществляется из средств  внебюджетных источников

Объем  и источники финансирования : Всего 4230,0тыс. рублей:

| Бюджет | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | 930,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 900,0 |
| ИТОГО | 930,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 900,0 |

4.Анализ жилищного фонда в муниципальном образовании                                              Пудовского сельского поселения

На начало  2014 года жилищный фонд Кривошеинского района составил 315,6 тыс. кв. м общей площади сократившись за последнее десятилетие (2000 г. – 344  тыс.м2) на 8,3 %. При этом уровень обеспеченности жил.фондом населения возрастает по причине сокращения численности населения, и несколько снизилась (до 7,2%) доля изношенного жил.фонда. Вместе с тем, в Кривошеинском  районе ведется индивидуальное жилищное строительство, однако его целью в основном является вывод ветхого жилья и застройка осуществляется зачастую на прежних площадях застройки населённых пунктов.

При этом 9,7%% всего жилищного фонда приходится на Пудовское поселение.

Рисунок 1.22. Жилищный фонд Кривошеинского района  2004 - 2014 г.

В настоящее время в муниципальном образовании Пудовского сельского поселения на сегодняшний день оснащенность приборами учета в жилищном фонде по учету:

- электрической энергии составляет 100%    308 шт.

- водоснабжение составляет  82%     218 шт.

-природный газ составляет   31,0%         44шт

Анализируя данные по оснащенности приборами  учета жилищного фонда  Пудовского сельского поселения можно сделать вывод, что из-за отсутствия 100% установки приборов учета подаются не достоверные сведения об использовании коммунальных ресурсов, а так же возрастает задолженность использования коммунальных ресурсов.

Среди ожидаемых конечных результатов реализации программы- оплата фактически потребленных коммунальных ресурсов, снижение задолженности потребителей за использованные коммунальные ресурсы.

Целевые установки и методы решения задач

Целью программы является оптимизация потребления коммунальных ресурсов, 100% оснащенность приборами учета жилищный фонд Пудовского сельского поселения ,оплата фактически потребленных ресурсов, снижение задолженности за потребленные коммунальные ресурсы, круглосуточное обеспечение потребителя коммунальными ресурсами

4.1  Объем  и источники финансирования : Всего 891,0 тыс. рублей:

| Бюджет | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | 140,0 | 147,0 | 165,0 | 145,0 | 139,0 | 155,0 |
| Итого | 140,0 | 147,0 | 165,0 | 145,0 | 139,0 | 155,0 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

| *№ п/п | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  | Едина измерения | 2014 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 г | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднемесячный расход на оплату ЖКУ на 1 чел.в месяц |  |  | Руб. | 472 |  | 519 | 571 | 628 |  | 691 | 760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний доход нетрудоспособного населения (пенсионеры) |  |  | Руб. | 7355,0 |  | 8082,0 | 8324 | 8573 |  | 8830 | 9094 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе |  |  | % | 6,4 |  | 6,4 | 6,8 | 7,3 |  | 8 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина прожиточного минимума(расход) |  |  | Руб. | 6049 |  | 6531 | 7053 | 7617 |  | 8226 | 8884 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе |  |  | % | 7,8 |  | 7,9 | 8,1 | 8,25 |  | 8,40 | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем водоснабжения; |  |  | Тыс.м3 | 20307 |  | 20307 | 20298 | 20285 |  | 20204 | 20162 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч население |  |  | Тыс.м3 | 14592 |  | 17492 | 17483 | 17470 |  | 17389 | 17347 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения в общем числе |  |  | % | 71,9 |  | 86,1 | 87,0 | 87,0 |  | 86,0 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем теплоснабжения |  |  | Гкал | 899,3 |  | 899,3 | 899,3 | 899,3 |  | 899,3 | 899,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч.бюджет |  |  | Гкал | 793,53 |  | 793,53 | 793,53 | 793,53 |  | 793,53 | 793,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля бюджета в общем объеме тепловой энергии |  |  | % | 89,0 |  | 89,0 | 89,0 | 89,0 |  | 89,0 | 89,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем газоснабжения |  |  | М3 | 134,4 |  | 291,796 | 320,976 | 345,327 |  | 372,114 | 401,579 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет |  |  | М3 | 11,7 |  | 70,42 | 77,462 | 77,462 |  | 77,462 | 77,462 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. население |  |  | М3 | 122,7 |  | 221,376 | 243,514 | 267,865 |  | 294,652 | 324,117 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения в общем объеме газоснабжения |  |  | % | 91,3 |  | 75,9 | 75,9 | 77,6 |  | 79,2 | 80,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем электроэнергии |  |  | КВт/ч | 1613,7 |  | 1774,4 | 2015,9 | 2147,0 |  | 2361,8 | 2598,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет |  |  | КВт/ч | 991,5 |  | 1090,6 | 1199,7 | 1319,6 |  | 1451,6 | 1596,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. население |  |  | КВт/ч | 621,7 |  | 683,8 | 752,2 | 827,4 |  | 910,2 | 1001,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения в общем объеме электроэнергии |  |  | % | 38,5 |  | 38,5 | 37,3 | 38,5 |  | 38,5 | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем ТБО |  |  | тонн | 25,9 |  | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  | 25,9 | 25,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. население |  |  | тонн | 18,1 |  | 18,1 | 18,1 | 18,1 |  | 18,1 | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения в общем числе |  |  | % | 69,9 |  | 69,9 | 69,9 | 69,9 |  | 69,9 | 69,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тепловая энергия(Постановление Правительства РФ№ 354 от 06.05.11г. «Об предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МД и ЖД ГОСТ р- 51617-2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для учреждений и организаций температура внутреннего воздуха должна соответствовать: |  |  | t*С | +18 |  | +18 | +18 | +18 |  | +18 | +18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В детских учреждениях и больницах температура воздуха должна соответствовать: |  |  | t*С | +20 |  | +20 | +20 | +20 |  | +20 | +20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции очистки воды |  |  | Шт. | - |  | - | 1 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| № 4 Показатели степени охвата потребителей приборами учета( с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Электрическая энергия |  | Шт. |  | 308 |  | 308 | 308 | 308 |  | 308 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома отдельно стоящие, где оплата за потребление эл/энергии осуществляется по индивидуальным приборам учета |  | Шт. |  | 83 |  | 83 | 83 | 83 |  | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома(индивидуально-определенные)где оплата за потребление эл/энергии осуществляется по индивидуальным приборам учета |  | Шт |  | 225 |  | 225 | 225 | 225 |  | 225 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома где стоят приборы учета |  | Шт. |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля жилых домов учета в общем числе, где стоят ПУ |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Водоснабжение, общее количество жилых домов |  | Шт. |  | 308 |  | 308 | 308 | 308 |  | 308 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома отдельно стоящие, где оплата за потребление водоснабжение осуществляется по индивидуальным приборам учета |  | Шт. |  | 55 |  | 55 | 62 | 69 |  | 76 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома(индивидуально-определенные)где оплата за потребление водоснабжение осуществляется по индивидуальным приборам учета |  | Шт. |  | 59 |  | 59 | 101 | 143 |  | 185 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома где стоят приборы учета |  | Шт. |  | 114 |  | 114 | 163 | 212 |  | 261 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля жилых домов в общем числе |  | % |  | 37,0 |  | 37,0 | 53,0 | 69,0 |  | 85,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Природный газ с.Пудовка, |  | Шт. |  | 141 |  | 141 | 141 | 141 |  | 141 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома отдельно стоящие, где оплата за потребление природного газа осуществляется по индивидуальным приборам учета |  | Шт. |  | 28 |  | 32 | 46 | 53 |  | 66 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома(индивидуально-определенные)где оплата за потребление природного газа осуществляется по индивидуальным приборам учета |  | Шт. |  | 16 |  | 19 | 25 | 38 |  | 45 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома где стоят приборы учета |  | Шт. |  | 44 |  | 51 | 71 | 91 |  | 111 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля жилых домов в общем числе ,где стоят ПУ |  | % |  | 31,0 |  | 37,0 | 51,0 | 65,0 |  | 79,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 5 Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего водопроводных сетей |  |  | Км. | 15,7 |  | 15,7 | 15,7 | 15,7 |  | 15,7 | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч.ветхие водопроводные сети, требующие замены |  |  | Км. | 12,9 |  | 10,1 | 8,9 | 6,5 |  | 4,3 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ветхих сетей в общей протяженности сетей |  |  | % | 83,0 |  | 65,0 | 57,0 | 42,0 |  | 28,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 6 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения( проценты собственных нужд, проценты потери в сетях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии |  |  | Гкал. | 899,3 |  | 899,3 | 899,3 | 899,3 |  | 899,3 | 899,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент собственных нужд |  |  | % | 55 |  | 55 | 55 | 55 |  | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент потери в сетях |  |  | Гкал | 21,4 |  | 21,4 | 21,4 | 21,4 |  | 21,4 | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления водоснабжения |  |  | Тыс.м3 | 20,3 |  | 20,3 | 20,2 | 20,2 |  | 20,2 | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент потери в сетях |  |  | % | 37,4 |  | 37,4 | 37,1 | 37,1 |  | 37,1 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 7 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего потреблено населением в год | М3 |  |  |  | 14592 | 17492 | 17483 | 17470 | 17389 |  | 17347 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей | Чел. |  |  |  | 946 | 942 | 939 | 935 | 932 |  | 931 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное потребление воды на 1 чел. в месяц | М3 |  |  |  | 1,29 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,55 |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 899,3 | 899,3 | 899,3 | 899,3 | 899,3 |  | 899,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая отапливаемая площадь | Тыс.кв.м |  |  |  | 3231,7 | 3231,7 | 3231,7 | 3231,7 | 3231,7 |  | 3231,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная максимальная нагрузка по теплу | Гкал/т.кв.м |  |  |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 8 Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В 2012-2013 гг.установка АИТов, замена топлива -угля на газ, соответственно уменьшение количества выбросов в воздух. Горелки отвечают требованиям безопасности работы, простаты монтажа и надежности эксплуатации. Горелки работают экономично и экологически чисто. Горелки сертифицированы в России и имеют разрешение Гостехнодзора на территории РФ и соответствуют ГОСТ 21204-97 «Горелки газовые промышленные». При эксплуатации котельной не образуется твердых бытовых отходов(ТБО). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Координацию хода выполнения Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, ЧС и строительства.

Администрация Пудовского сельского поселения в рамках своих полномочий организует работу по реализации Программы и решает вопросы  бюджетного финансирования на местном уровне. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел Администрации Пудовского сельского поселения.

Администрация Пудовского сельского поселения также формирует перечень программных мероприятий для представления их к финансированию из областного и федерального бюджета в рамках реализации областных и федеральных целевых программ и организует проведение конкурсов по их реализации; при необходимости заключает контракты на выполнение работ в рамках мероприятий.

Программные мероприятия подтверждаются рабочими проектами и сметно- финансовыми расчетами (проектно- сметной документацией).

Отчет о ходе выполнения мероприятий Программы рассматривается ежегодно Администрацией Пудовского сельского поселения и направляется на утверждение в Совет Пудовского сельского поселения.

Отчет о ходе выполнения Программы будет основываться на сопоставлении плановых значений  ключевых индикаторов мониторинга реализации Программы с их фактическим значением, а также анализе соответствия хода Программы.

В случае существующих расхождений в отчете должны быть приведены соответствующие обоснования.

Перечень ключевых индикаторов мониторинга и динамика их целевых значений приведены в Программе.

Ответ о ходе выполнения Программы должен содержать перечень предлагаемых корректировок целевых значений ключевых индикаторов мониторинга, в случае возникновения существенных изменений во внешнем окружении Программы не зависящих от деятельности органов местного самоуправления Администрации Пудовского сельского поселения и управления предприятий ЖКХ.