Приложение

к постановлению Главы Пудовского

сельского поселения (Главы Администрации)

от 29.02.2012  № 14

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПУДОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД С  2011-2015 годы

И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 года

с.ПУДОВКА - 2011

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы | 4 |
| --- | --- |
| Введение | 7 |
| 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пудовское сельское поселение» | 8 |
| 1.1. Характеристика систем «Теплоснабжения» муниципального образования | 9 |
| 1.1.1. Характеристика тепловых источников | 9 |
| 1.1.2. Характеристика тепловых сетей | 13 |
| 1.1.3. Оценка текущего состояния и перспективного развития систем теплоснабжения | 15 |
| 1.2. Характеристика системы «Водоснабжения» муниципального образования | 16 |
| 1.2.1. Характеристика водозаборных сооружений | 16 |
| 1.2.2. Характеристика водопроводов и водопроводных сооружений | 17 |
| 1.2.3. Оценка текущего состояния и перспектив развития систем водоснабжения | 20 |
| 2. Перспективы развития муниципального образования и прогнозный спрос на коммунальные ресурсы | 25 |
| 2.1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы | 25 |
| 2.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 28 |
| 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 30 |
| 3.1. Направления развития системы «Теплоснабжения» муниципального образования | 30 |
| 3.1.1. Тепловые источники | 30 |
| 3.1.2. Тепловые сети | 31 |
| 3.1.3. Целевые установки и методы решения задач | 31 |
| 3.2. Направления развития системы «Водоснабжения» муниципального образования | 32 |
| 3.2.1.Затраты на реконструкцию водопроводных сетей | 33 |
| 3.2.2. Источники финансирования | 35 |
| 3.3. Направления развития системы «Уличное освещение» муниципального образования | 36 |
| 3.3.1. Характеристика системы «Уличное освещение» муниципального образования | 36 |
| 3.3.2. Целевые установки и методы решения задач | 38 |

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пудовское сельское поселение» Кривошеинского района на период с 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Пудовского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства на 2010- 2020 годы»»; Приказ Минрегиона России от 06.05.2011 № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Пудовское сельское поселение». |
| Разработчики Программы | Администрация Пудовского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - развитие и модернизация систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Уличное освещение», «Газоснабжение», «Сбор и утилизация (захоронение) ТБО» - качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; - рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение. Задачи Программы: - укрепление материально-технической базы объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - определение видов объектов коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения, подлежащих восстановлению и модернизации; - определение сроков, стоимости разработки проектно-сметной документации и строительства указанных объектов по укрупненным показателям. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - улучшение качества коммунальных услуг и оздоровление экологической обстановки - повышение устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунальной инфраструктуры - повышение энергоэффективности и энергосбережения коммунальной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы рассчитана с 2011 года по 2020 год |
| Объемы финансирования | Предварительная величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере 59759,5 тыс. руб., в том числе: - затраты на разработку проектно-сметной документации по объектам − 428,3 тыс. руб.; - затраты на строительно-монтажные работы – 37395,0тыс. руб. - 2012год – 13292,87 тыс.рублей - 2013 год – 10036,4 тыс.рублей - 2014 год – 7230,4 тыс.рублей - 2015 год – 7230,4 тыс.рублей Необходимые затраты на мероприятия по уличному освещению в размере -1107,3 тыс.руб.; Необходимые затраты на мероприятия по ТБО в размере -600,0 тыс.руб.; Необходимые затраты на мероприятия по оснащению приборами учета потребления природного газа в размере -4302,0 тыс.руб.; Необходимые затраты на мероприятия по оснащению приборами учета жилищный фонд и бюджетные организации в размере -15926,0,0 тыс.руб.; |

ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пудовское сельское поселение» на период с 2011-2015 годы и в перспективе до 2020 года» (далее – Программа) разработана в соответствии с   Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства на 2010- 2020 годы»»; Приказом Минрегиона России от 06.05.2011 № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Уставом муниципального образования «Пудовское сельское поселение».

Для выполнения приоритетных задач социально – экономического развития муниципального образования «Пудовское сельское поселение, необходимо добиться снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы

Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного функционирования коммунального хозяйства муниципального образования, необходимо осуществить мероприятия по решению проблемы в повышении эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пудовское сельское поселение» Кривошеинского района на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы - «Теплоснабжение», «Водоснабжение» (при государственной поддержке для развития и модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципального образования),- позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы,  а  также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы и улучшить экологическую обстановку на территории  муниципального образования.

Краткая характеристика территории

- Территория

Молчановский район

Шегарский район

Томский район

Бакчарский район

Асиновский  район

Пудовское СП входит в состав Кривошеинского района. Кривошеинский район расположен в центральной части области. Районный центр – с.Кривошеино В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ на территории муниципального образования Кривошеинский район было образовано 7 сельских поселений, объединяющих 22 населенных пункта.

Рисунок 1.1.  Карта-схема Кривошеинского района

Площадь территории Кривошеинского района составляет 437,974 тыс.га.

Пудовское сельское поселение территориально располагается достаточно благоприятно: находится на незначительном удалении от районного центра.

Основой экономики поселения является сельское хозяйство (молочное животноводство и растениеводство), а также транспортировка природного газа.

- Климат

Для территории района характерен континентальный климат с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и с неравномерными распределением атмосферных осадков по сезонам года. Преобладает юго-западное направление ветра. Среднегодовая температура воздуха отрицательная -9,1° С. Абсолютный минимум температуры приходится  на январь и составляет -51° С, абсолютный максимум приходится на июль и достигает +35° С. Климатические условия характеризуются следующими параметрами, отражёнными в СНиП 23-01-99 и ТСН 23-316-2000 Томской области:

Таблица 1.1 - Климатические показатели Кривошеинского района

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха, oC, наиболее холодной пятидневки | -41 |
| Расчетная температура наружного воздуха, oC, средняя за отопительный период | -9,1 |
| Продолжительность отопительного периода, сут. | 239 |
| Температура наружного воздуха, oC, средняя за год | -0,8 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца | -19,5 |
| Средняя температура наиболее жаркого месяца | 18,1 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за отопительный период | - |
| Средняя температура грунта за отопительный период, 0С, на глубине 0,8/1,6 м | 3,3/4,7 |
| Средняя температура грунта за год, 0С на глубине 0,8/1,6 м | 5,7/5,8 |

- Население

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация является индикатором процессов, происходящих в экономике и социальной сфере территории. В 2000-2010 годах по Кривошеинскому району и Пудовскому СП она характеризовалась продолжающимся процессом сокращения численности населения в результате естественной и миграционной убыли.

Численность постоянного населения поселения за период с 2000 по 2011 год сократилась на 0,19 тыс.человек и на 1 января 2011 г. составила 1,52 тыс. чел. (11,7 % от общей численности населения района). Плотность населения – 5,8 человек на 1 км2, что выше, чем по району в целом (3 чел/км2). Коэффициент семейности – 2,6. Динамика численности населения в 1992-2011 гг. представлена на рисунке 1.1. Максимальной величины население поселения достигало в 80-90-е годы, однако с 2001 года показатель естественного прироста населения стал отрицательным. С 1986 года по району наблюдаются активные миграционные процессы, связанные с ухудшением экономической ситуации в районе. За последние 3 года темпы миграционной убыли снизились, что было связано в основном  с экономическим кризисом.

За последние 3 года произошло снижение и темпов естественной убыли населения, однако увеличилась доля населения пенсионного возраста с 24% до 25% (рисунки 1.5-1.6.). Численность населения трудоспособного возраста сокращается по причине  старения и миграции трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения населённые пункты и регионы. Темпы снижения населения в Кривошеинском СП несколько ниже, чем по району в целом, что объясняется миграцией в районный центр населения из населённых пунктов других поселений района. За последние 9 лет численность населения стабилизировалась.

Динамика показателей демографической ситуации в Кривошеинском районе и поселении отражена в таблице 1.2. Как видно из таблицы, в долгосрочном интервале, демографические тенденции Кривошеинского района носят более выраженный отрицательный характер, чем в среднем по стране.  При этом численность населения в поселении снижалась меньшими темпами, чем по району.

Таблица 1.2 – Динамика численности постоянного населения

| Показатели | 2000 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г. | 2011 г | Отклонение к 2000 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РФ, млрд.чел | 145,56 | 143,47 | 142,75 | 142,22 | 142,01 | 141,9 | 142,96 | 142,91 | -2,66 | -1,80% |
| Численность населения района, тыс.человек | 17,50 | 15,72 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15,1 | 13,3 | -4,2 | -24,13% |
| Численность постоянного населения СП (на нач.года), тыс.человек | 1,75 | 1,59 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,52 | 1,52 | -0,23 | -12,9% |
| в т.ч. трудоспособного возраста, % | 57,2 | 59,3 | 59,8 | 59,7 | 59,3 | 58,9 | 58,3 | 57,7 |  |  |

| Рисунок 1.3. Механическое движение населения Кривошеинского района | Рисунок 1.4. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения района |
| --- | --- |
| Рисунок 1.5. Демографические показатели на 1000 человек | Рисунок 1.6. Распределение населения по возрастным группам (фактически проживающего) |

Структура занятости населения

За последний год численность занятого экономически активного населения и в районе и в поселении снижается (таблица 1.3), что объясняется в основном миграционными процессами, вызванными спадом промышленного и сельскохозяйственного производства. В связи с невозможностью разделения данных по занятости трудовых ресурсов района по поселениям, структуру трудовых ресурсов по Кривошеинскому поселению выделить сложно, однако можно констатировать, что она повторяет тенденции по району. Ежегодно снижается численность и качество трудовых ресурсов. Основная часть работающего населения имеет возраст 40-50 лет. Увеличивается доля безработных, зарегистрированных в службе занятости (рисунок  1.6.,1.7).

Таблица 1.3 – Структура занятости населения Кривошеинского района

|  | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население трудоспособного возраста, тыс.чел | 9,96 | 9,36 | 8,78 | 8,64 | 8,43 | 8,18 | 7,97 | 7,79 |
| Численность трудовых ресурсов, тыс.чел | 8,63 | 6,99 | 7,03 | 6,86 | 6,64 | 6,40 | 6,19 | 6,01 |
| Численность занятых в экономике, тыс.чел | 5,50 | 4,30 | 2,50 | 2,80 | 2,60 | 3,45 | 3,80 | 2,86 |
| Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых на постоянной основе трудовой деятельностью и учебой, тыс.чел | 3,13 | 2,69 | 4,53 | 4,06 | 4,04 | 2,95 | 2,39 | 3,15 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости, тыс.чел | 1,33 | 0,80 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 0,51 | 0,55 | 0,43 |
| Численность пенсионеров, тыс.чел | 5,511 | 5,462 | 5,163 | 5,107 | 5,102 | 5,095 | 5,101 | 5,115 |

Численность экономически активного населения района составляет 6 тыс.человек, в том числе всего работающих – 5,763, на постоянной основе - 2,86 тыс. человек. Оставшаяся часть нетрудоустроенного населения занята на временных  (сезонных, общественных) работах и личных подсобных хозяйствах. Наблюдается сокращение числа крупных и средних предприятий.

Основная доля трудоспособного экономически активного населения задействована в сфере госуправления и обеспечения безопасности.

Рисунок 1.7.  Структура занятости населения по отраслям производства

Показатель уровня зарегистрированной безработицы по Кривошеинскому району в 2010 г. достиг 5%, что выше среднеобластного показателя (3,3%). За последние три года фактический уровень безработицы вырос до 36,8% (без учёта занятости в собственных подворьях), что связано с закрытием ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

| Рисунок 1.8. Уровень безработицы в % от экономически активного населения на конец года | Рисунок 1.9. Динамика численности занятых в экономике и числа безработных |
| --- | --- |

Несмотря на это в перспективе есть надежда на изменение ситуации.  В настоящее время происходит расширение сельскохозяйственного производства: увеличиваются посевные площади, растёт поголовье и продуктивность скота. Реализуются в районе  также и федеральные программы по субсидированию на возмещение затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного производства, поддержке ЛПХ и программа самозанятости населения.

Совместно с Центром занятости Кривошеинского района проводится отбор бизнес - идей в рамках действующих мер по снижению напряженности на рынке труда в Кривошеинском районе. Данные мероприятия напрямую влияют на развитие малого предпринимательства.

Так, по результатам рассмотрения бизнес - идей, за 2009 год зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 66 человек, за 2010 год- 65 человек. Около 50 % всех получивших поддержку, осуществляют свою деятельность в сельском хозяйстве, в основном это выращивание и продажа мяса КРС, МРС. 4 проекта, а это 2,5 % от всего объема бизнес идей, в сфере переработки и производства продукции. Остальная часть работает в сфере услуг.

Данные факторы способствуют созданию новых рабочих мест и нормализации ситуации на рынке труда и, как следствие, стабилизации  демографической и экономической  ситуации.

Доходы населения и уровень жизни

- Наиболее важным показателем потребительских возможностей населения является величина денежных доходов населения, которая регулирует спрос на потребительские товары и услуги, что в свою очередь, является движущим фактором развития экономики. Динамика доходов населения представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Динамика доходов населения района за 2005 – 2010 годы

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, руб. | 6592,9 | 8363,8 | 10586,9 | 13306,0 | 14772,5 | 16522,6 |
| Средний размер пенсий (на конец года), руб. | 2902,3 | 3234,0 | 4201,2 | 5117,0 | 7923,0 | 8423,4 |
| Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц | 4204 | 5351 | 6582 | 9491 | 12867 | 14169 |
| Прожиточный минимум (4 кв.), руб./чел. в месяц, среднедушевой | 3710 | 4465 | 5170 | 6119 | 6956 | 7499 |
| Трудоспособное население | 3980 | 4827 | 5533 | 6558 | 7439 | 8002 |
| дети | 3623 | 4109 | 4814 | 5721 | 6410 | 6961 |
| пенсионеры | 2800 | 3394 | 4069 | 4784 | 5590 | 6049 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 39,8% | 46,3% | 36,2% | 35,5% | 36,1% | 20,8% |
| Покупательная способность* | 1,66 | 1,73 | 1,91 | 2,03 | 1,99 | 2,06 |

- отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму

Несмотря на то, что пятая населения имеет  денежные доходы ниже прожиточного минимума, уровень бедности постепенно снижается (таблица 1.4).

С 2002 года прослеживается неуклонная тенденция к росту денежных доходов населения в текущих ценах. Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций за последние 10 лет (с 2000 г.) увеличилась с 1318,8 руб. до 16522,6 руб. (в 12,5 раз)! Однако реальные денежные доходы не растут столь стремительно, как это видно из статистики (рисунок  1.8).

Рисунок 1.9. Динамика роста денежных доходов населения номинальных и реальных в % к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен

- За 2000-2010 год номинальный рост заработной платы в среднем за период составил 130,1%, тогда как реально – только 108%. Аналогичная ситуация и с пенсиями (134% и соответственно 111%).

Средний доход на душу населения в Пудовском СП стабильно и довольно заметно уступает среднему как по области, так и по стране, несмотря на то, что показатели прожиточного минимума выше среднеобластных и среднероссийских показателей (таблица 1.5). Превышение прожиточного минимума в Кривошеинском районе объясняется тем, что территория приравнена к районам Крайнего севера.

Таблица 1.5 - Соотношение прожиточного минимума в Кривошеинском районе и России в целом в 2005-2010 г.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср.душевой ПМ РФ | 2983 | 3288 | 3810 | 4405 | 5201 | 5684 |
| Томская область | 3 152 | 3534 | 3919 | 4726 | 5580 | 6005 |
| в % от РФ | 105,7% | 107,5% | 102,9% | 107,3% | 107,3% | 105,6% |
| Кривошеинский р-н | 3710 | 4465 | 5170 | 6119 | 6956 | 7499 |
| в % от РФ | 124,4% | 135,8% | 135,7% | 138,9% | 133,7% | 131,9% |

В условиях постоянного роста цен на товары и услуги меняется структура доходов и расходов населения. Оборот розничной торговли  в районе за 2010 год составил 145, млн. руб. (данные без учета малых предприятий и индивидуальных предпринимателей), или 260,9% уровня 2009 года. Оборот розничной торговли на 97% был сформирован торгующими организациями. В структуре оборота удельный вес продовольственных товаров составил 74%, непродовольственных – 26%.

Оборот общественного питания составил 15887 тысяч рублей, что составляет 80,4% к уровню 2009 года. Объем  платных услуг, предоставленных за 2010 год населению Кривошеинского района, составил 46342,6 тыс. рублей, или  141,5  % к уровню 2009 года. Прослеживается неуклонный рост расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг. Но в 2010 году 15,5% населения района получило социальную поддержку по оплате коммунальных услуг, что ниже уровня предыдущих лет.

- Экономические предпосылки для развития территории

- 1.4.1.	Экономика

Основными документами, определяющими перспективы развития территории, на сегодняшний день является Программа социально-экономического развития Кривошеинского района до 2012 года. Генеральные планы для населённых пунктов поселения либо разрабатывались очень давно.

Основным показателем, характеризующим уровень экономического развития территории,  является «валовой продукт в сопоставимых ценах к предыдущему году». Изменение ВРП Томской области и экономического потенциала Кривошеинского района, в сравнении с общероссийскими показателями, представлено на рисунке 1.10.

- Рисунок 1.10 − Экономический потенциал Кривошеинского района в сравнении с общероссийскими показателями ВРП (в сопоставимых ценах)

Как видно из рисунка, показатели роста ВРП Томской области с 2005-2008 год опускались ниже общероссийских показателей. Рост экономического потенциала Кривошеинского района ниже областного уровня, за исключением 2009 года.

Структуру ВРП Томской области определяет добыча полезных ископаемых – 22,3 %, обрабатывающие производства – 13,5 %. На долю транспорта и связи, а также  оптовой и розничной торговли приходится 12,3% и 9,3% соответственно (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 − Структура ВРП Томской области в 2009 г.

Сравнивая Кривошеинский район по уровню экономического развития с Томской областью и Россией в целом, целесообразно перейти от абсолютных значений к удельным (т.е. в расчёте на душу населения - таблица 1.6).  Как видно, уровень экономического развития Кривошеинского района почти в 2 раза уступает среднеобластному и среднероссийскому. Причём ситуация в последние годы в связи с мировым экономическим кризисом ухудшилась.

Таблица 1.6 - Удельный экономический потенциал Кривошеинского района, Томской области и России в целом в 2005-2009 г.г., тыс.руб/чел

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 126,01 | 156,45 | 196,77 | 238,87 | 225,18 |
| Томская область | 154,14 | 182,66 | 207,42 | 240,08 | 233,18 |
| Кривошеинский район | 75,78 | 93,23 | 96,88 | 90,15 | 101,68 |
| Доля к РФ, % | 60,1% | 59,6% | 49,2% | 37,7% | 45,2% |

    - Сельское и лесное  хозяйство

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Кривошеинского района. Наибольшее развитие в районе получили мясо - молочное животноводство и выращивание зерновых культур. Сельскохозяйственная продукция в районе производится сельскохозяйственными предприятиями, а так же фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Позитивным фактором в ведении животноводства в районе является тот факт, что поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий с 2007 года продолжает повышаться.

Рисунок 1.12. Производство сельхозпродукции в Кривошеинском районе

Валовой сбор зерновых на сельскохозяйственных предприятиях сократился по сравнению с 80-ми годами, что было связано с сокращением посевных площадей сельскохозяйственных предприятий, однако в последние годы имеет место увеличение сбора зерновых.

Рисунок 1.13 − Индексы производства сельхозпродукции в сопоставимых ценах

Сельскохозяйственные предприятия на территории Кривошеинского сельского поселения отсутствуют.

Развитие лесной отрасли Кривошеинского района основывается на значительной лесосырьевой базе для проведения лесозаготовок. Лесные насаждения занимают 60% площади района. Расчетная лесосека района составляет 1039,8 тыс.м³, из них более 50% - древесина хвойных пород.

На территории района крупными заготовителями являются ООО «ЗПК СибЛесТрейд», ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск». Общий объем заготовки леса заготовителями (в том числе и граждане для собственных нужд) по итогам  2010 года составил 114,490  куб.м. или 152 % уровня 2009 года. Увеличение объемов заготовки леса связано с осуществлением с сентября 2010 года на территории района  деятельности нового  арендатора  - ЗАО «ЛПК «Пертнер-Томск»».

При этом переработка древесины на территории района практически не производится (рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 − Производство продукции лесной отрасли в Кривошеинском районе

    - Промышленность

- Сфера промышленного производства представлена в основном производством и транспортировкой энергетических ресурсов (природного газа, тепловой энергии и воды). В структуре производства – 86%. Обрабатывающий сектор представлен предприятиями пищевой отрасли, сопутствующими получаемой сельскохозяйственной продукции.

- Изменение объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства представлено на рисунке 1.15.

Рисунок 1.15 − Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в Кривошеинском районе

    - Транспорт

Через Кривошеинский район проходит ряд важных областных коммуникаций, в том числе автомобильная трасса Томск-Колпашево. Дорожная сеть и транспорт в большой степени влияют на освоение территории района. Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием – 188 км.

Основными предприятиями транспортного хозяйства в Кривошеинском районе являются ОГУП «Кривошеинское ДРСУ» и МУП «Кривошеинское АТП».

Объём пассажироперевозок из года в год сокращается, что связано со снижением численности населения в районе, а также ростом обеспеченности личным автотранспортом.

Таблица 1.7 - Перевозки пассажиров МУП «Кривошеинское АТП»

| Наименование показателей | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2010 г. к 2009 г. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (чел.) | 76457 | 68638 | 63967 | 93,4% |
| Пассажирооборот тыс. пасс. - км | 8979,3 | 7479,8 | 7275,2 | 97,3% |

Крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта  в 2010 году перевезено 129,6 тонн грузов, что составляет 128,2 % к объему грузоперевозок 2009 года. Часть грузоперевозок осуществляется малыми предприятиями. Часть грузоперевозок осуществляется лесозаготовительными предприятиями г.Томска (ООО «ЗПК СибЛесТрейд» и ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск»), что не отражено в статистике.

- Рисунок 1.16 Объём грузоперевозок по полному кругу автотранспортных предприятий Кривошеинского района

Основные объёмы пассажироперевозок и грузоперевозок осуществляются предприятиями Кривошеинского поселения.

    - Торговля, сфера услуг и общественное питание

- По состоянию на 1 января 2011 года на территории района работает 134 объекта торговли. Кроме того,  функционируют 5 кафе. Основная доля предприятий приходится на Кривошеинское поселение.

Оборот розничной торговли  в районе за 2010 год составил 145 млн. руб. (данные без учета малых предприятий и индивидуальных предпринимателей), или 260,9% уровня 2009 года.

Оборот общественного питания составил 15887 тысяч рублей, что составляет 80,4% к уровню 2009 года.

Объем  платных услуг, предоставленных за 2010 год населению Кривошеинского района, составил 46342,6 тыс. рублей, или  141,5  % к уровню 2009 года.

Из всего количества объектов торговли около 40% расположены в с.Кривошеино.

Рисунок 1.17 − Оборот предприятий торговли и сферы услуг в Кривошеинском районе

- Рост оборота розничной торговли и сферы услуг свидетельствует о росте благосостояния населения района.

    - Инвестиции

- Общий объем инвестиций в основной капитал экономики района за 2010 год составил 121218 тыс. руб., или  13% к  2009 году.

- Рисунок 1.18. Инвестиции в основной капитал в фактически действующих ценах и индекс изменения инвестиционной активности в сопоставимых ценах

- Основная доля инвестиций (35,2%) поступила в сельскохозяйственный сектор. Столь значительное снижение инвестиционной активности объясняется привлечением в предыдущие периоды значительных средств в сооружения связи.

Рисунок 1.19. Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий в 2010 г.

В дальнейшем планируется рост инвестиций по сельскохозяйственным предприятиям на их техническое перевооружение, закупку сельхозтехники.

    - Строительство

В Кривошеинском  районе ведется индивидуальное жилищное строительство. За 2010 год введено в действие общей полезной площади 1777 кв.м, что составляет 89,7% к уровню 2009 года. При этом 38,2% всего жилищного строительства производится в Кривошеинском сельском поселении. Система субсидирования  на приобретение (строительства) жилья, субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на эти цели, дали новый импульс в развитии сельского жилищного строительства.

  - Анализ платёжеспособности населения по ЖКУ

Население является основным потребителем жилищно-коммунальных услуг. Доходы от населения составляют 42,5% от общих доходов предприятий ЖКХ.  Основным индикатором оценки взаимоотношений между производителями и потребителями ЖКУ может служить платежеспособность потребителей, т. е. возможность оплачивать потребленные товары и услуги. Платежная дисциплина является результатом проводимой тарифной политики. В свою очередь, платежная дисциплина определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса, а, в конечном счете, перспективы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Всего уровень оплаты населением района по ЖКУ за 2010 г. составил 101,2%. По всем видам услуг фактический уровень платежей граждан за 2010 год по району без учёта погашения долгов по ЖКУ за предыдущие годы составил 87,1 %, снизившись, по сравнению с предыдущим годом на 5,8% (рисунки 1.25, 1.26). При этом по коммунальным услугам уровень платежей несколько ниже (86,5%), что объясняется более высокими тарифами по коммунальным услугам.

Рисунок 1.25. Уровень возмещения затрат населением за жилищно-коммунальные услуги

Рисунок 1.26. Начисление жилищно-коммунальных платежей населению по видам ЖКУ и фактические сборы, 2010 г.

В целом с 2005 года установленный уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги вырос с 81,7% до 100% (в 2009 г.) однако часть населения не имеет соответствующего уровня доходов и вынуждена была обращаться за субсидиями.

Объем средств, направленных на предоставление социальной поддержки населения по оплате жилья и коммунальных услуг, в 2010 году составил 8,92 млн. рублей, увеличившись с 2009 года на 27,8%.При этом число семей, получающих субсидии и льготы по ЖКУ сократилось. Снижение численности получателей произошло в связи с ростом доходов населения.

В целом по всем видам услуг доля населения пользующаяся социальной поддержкой по оплате ЖКУ составляет 15,5%. Основная часть субсидий по ЖКУ направлена в сферу теплоснабжения.

Данный фактор говорит о невозможности несения бремени коммунальных услуг для части населения при существующем уровне тарифов и среднедушевых доходов.

Рисунок 1.27.  Динамика стоимости ЖКУ для населения  Кривошеинского района

Часть населения с доходами ниже прожиточного минимума не претендует на субсидии по оплате ЖКУ, но и не производит оплату коммунальных услуг, что негативно сказывается на финансовом состоянии коммунальных предприятий.

По пудовскому СП тарифы на коммунальные услуги выше среднерайонного уровня, однако предоставляется и меньший спектр коммунальных услуг. Таким образом, доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи по Пудовскому СП составляет порядка 9,5%.

Таблица  1.11 -  Темп роста тарифов на ЖКУ по Пудовскому СП в 2011 г.

|  | Ед.изм | 2010 | 2011 | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия (в квартирах с электроплитами) | руб/квт.ч | 1,38 | 1,51 | 109,4% |
| Электроэнергия (в прочих квартирах) | руб/квт.ч | 1,97 | 2,16 | 109,4% |
| Газ сжиженный в баллонах | руб/кг. | 44,56 | 51,25 | 115,0% |
| Газ природный | руб/м.3 | 2,68 | 3,06 | 114,2% |
| Отопление | руб/Гкал. | 1854 | 2036,03 | 109,8% |
| ГВС (нагрев) | руб/Гкал. | 1854 | 2036,03 | 109,8% |
| Холодное водоснабжение | руб/м.3 | 39,65 | 42,76 | 107,8% |

Таблица  1.12 -  Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ для домов Пудовского СП и Кривошеинского района на одного члена семьи для расчёта оплаты за ЖКУ

| Наименование СП | Категория благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и домах индивидуального жилищного фонда | Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ для на одного члена семьи исходя из состава семьи, руб/чел.в мес. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 чел | 2 чел. | 3 и более чел. |
| Кривошеинское сельское поселение | Категория 2 | 2760 | 2050 | 1870 |
|  | Категория 3 | 2410 | 1730 | 1560 |
|  | Категория 4 | 2440 | 1760 | 1590 |
|  | Категория 5 | 1640 | 1210 | 1100 |
|  | Категория 6 | 1630 | 1240 | 1130 |
|  | Категория 7 | 1280 | 970 | 910 |
|  | Категория 8 | 1350 | 1000 | 940 |
|  | Категория 9 | 1230 | 890 | 830 |
|  | Категория 10 | 1010 | 770 | 710 |
| Красноярское СП | Категория 10 | 710 | 510 | 460 |
| Володинское сельское поселение | Категория 4 | 2670 | 1900 | 1700 |
|  | Категория 6 | 1580 | 1190 | 1090 |
|  | Категория 8 | 1140 | 920 | 870 |
|  | Категория 10 | 1000 | 790 | 740 |
| Петровское сельское поселение | Категория 8 | 900 | 700 | 640 |
|  | Категория 10 | 770 | 580 | 520 |
| Пудовское сельское поселение | Категория 6 | 1440 | 1040 | 940 |
|  | Категория 8 | 850 | 660 | 610 |
|  | Категория 10 | 780 | 590 | 550 |
| Новокривошеинское сельское поселение | Категория 4 | 3860 | 2510 | 2170 |
|  | Категория 6 | 1410 | 1020 | 920 |
|  | Категория 8 | 840 | 630 | 590 |
|  | Категория 10 | 750 | 540 | 490 |
| Иштанское сельское поселение | Категория 4 | 4000 | 2710 | 2390 |
|  | Категория 8 | 1110 | 920 | 860 |
|  | Категория 10 | 960 | 760 | 710 |

Таблица  1.13 -  Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ для домов Пудовского СП и Кривошеинского района на квадратный метр для расчёта ежемесячной компенсационной выплаты по ЖКУ на оплату дополнительной площади помещения

| Наименование муниципального образования | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения (рублей в месяц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные дома |  | Индивидуальные жилые дома |  |
|  | с центр.отоплением | прочие | с центр.отоплением | прочие |
| Кривошеинское СП | 58,29 | 23,76 | 58,29 | 19,63 |
| Красноярское СП | - | 13,89 | - | 13,89 |
| Володинское СП | 60,16 | 17,50 | 60,16 | 17,50 |
| Петровское СП | 159,72 | 15,57 | 159,72 | 15,57 |
| Пудовское СП | - | 15,57 | - | 15,57 |
| Новокривошеинское | 79,86 | 15,57 | 79,86 | 15,57 |
| Иштанское СП | 96,36 | 17,50 | 96,36 | 17,50 |

Сформировавшаяся платежная дисциплина является результирующим итогом соответствия проводимой тарифной политики пороговым значениям возможности и готовности населения платить за ЖКУ. Анализ имеющихся данных по платежам населения за ЖКУ показывает их постоянный рост и стабилизацию покупательной способности доходов населения по отношению к оплате ЖКУ.

На рисунке 1.28 представлено положение района по отношению к порогам уровней платежеспособности.

Первый порог отражает наилучшую ситуацию – 95 % собираемости платежей, доля расходов на ЖКУ населения не превышает 6-7 % в среднем доходе.

Нахождение между первым и вторым порогом показывает ухудшение ситуации, уровень собираемости платежей падает до 75 %, доля расходов на ЖКУ в среднем доходе домохозяйства возрастает до 15 %. В этом диапазоне в настоящее время и находится население Кривошеинского района.

При прохождении второго порога платёжеспособности претензионная работа с абонентами своего результата не дает, население будет вынуждено отказываться от коммунальных услуг, а коммунальные предприятия – ограничивать их предоставление.

Следует заметить, что в 2009-2010 годах доля затрат на оплату ЖКУ по Кривошеинскому району в совокупном доходе семьи в среднем составляла около 9,4-9,8% (Пудовское СП – 9,5%), не выходя за допустимые пределы. В 2011 году доля затрат на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, учитывая экономическую ситуацию в районе, низкий уровень благоустройства и уровень утверждённых тарифов, предположительно останется на прежнем уровне. Принимая во внимание текущий уровень экономического развития района (заметно уступающий среднероссийскому), ожидаемая  допустимая доля затрат на оплату жилья и ЖКУ  не должна превышать 10% бюджета средней семьи.

Оценка допустимой доли затрат на ЖКУ в совокупном доходе населения выполнена на основании анализа данных международной и российской статистики. По выборке ряда стран Западной, Восточной Европы и Прибалтики с разным уровнем развития экономики (соответствующим критерием выступает показатель удельного экономического потенциала (ВВП на душу населения), скорректированного по паритету покупательной способности (ППС)), построена базовая математическая модель оценки затрат на ЖКУ.

Кривошеинский р-н 2009 г  2010 г.

район

9,4 9,8

Рисунок 1.28.  Пороги готовности и способности населения платить за ЖКУ «Крыло Башмакова»

Следует отметить, что по международным статистическим данным совокупные затраты населения на жильё состоят из двух частей:

- платежи, связанные с оплатой услуг предприятий, оказывающих жилищные и коммунальные услуги, обеспечивающие их текущую деятельность и развитие;

- платежи, связанные с приобретением жилья, включающие затраты на приобретение участка, плату за подключение (для индивидуальных домов), обслуживание и погашение ипотечных кредитов и т.д.

При этом номинальное значение удельного экономического потенциала территории, вследствие разницы в уровне цен в разных регионах страны, является недостаточно объективным показателем уровня развития. Для возможности приведения цен и доходов населения к одному уровню используем объективный показатель – коэффициент паритета покупательной способности.

Таблица 1.14 -  Удельный экономический потенциал Кривошеинского района, Томской области и России в целом в 2005-2009 г.г. с учётом ППС, тыс.руб/чел.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 126,01 | 156,45 | 196,77 | 238,87 | 225,18 |
| Томская область | 145,83 | 169,92 | 201,57 | 223,75 | 217,32 |
| Кривошеинский район | 60,92 | 68,65 | 71,39 | 64,90 | 76,05 |
| Доля к РФ, % | 48,3% | 43,9% | 36,3% | 27,2% | 33,8% |

Таблица 1.15 -  Среднедушевой денежный доход населения Кривошеинского района, Томской области и России в целом в 2005-2010 г.г. с учётом ППС, тыс.руб/чел.

| Субъекты Федерации |  | 2005 |  |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднедушевой доход (СДД), руб. |  | Соотно-шение |  | СДД, руб. | Соотно-шение | СДД, руб. | Соотно-шение |
| Россия | Номинальный | 8023,2 | 100% |  | 10182,6 | 100% | 12601 | 100% |
| Томская область | Номинальный | 8076,5 | 100,7% |  | 9896,5 | 97,2% | 11889,8 | 94,4% |
|  | Приведённый к паритету | 7694,3 | 95,9% |  | 9522,5 | 93,5% | 11527,15 | 91,5% |
| Кривошеинский р-н | Номинальный | 4204,0 | 52,4% |  | 5351,0 | 52,6% | 6582,0 | 52,2% |
|  | Приведённый к паритету | 3379,4 | 42,1% |  | 3940,4 | 38,7% | 4850,4 | 38,5% |
| Субъекты Федерации |  | 2008 |  |  | 2009 |  | 2010 |  |
|  | Среднедушевой доход (СДД), руб. |  |  | Соотно-шение | СДД, руб. | Соотно-шение | СДД, руб. | Соотно-шение |
| Россия | Номинальный | 14939,2 |  | 100% | 16838,3 | 100% | 18552,6 | 100% |
| Томская область | Номинальный | 13481,7 |  | 90,2% | 13769,6 | 81,8% | 14988,7 | 80,8% |
|  | Приведённый к паритету | 13148,3 |  | 88,0% | 12549,8 | 74,5% | 14410,1 | 77,7% |
| Кривошеинский р-н | Номинальный | 9491,0 |  | 63,5% | 12867,0 | 76,4% | 14169,0 | 76,4% |
|  | Приведённый к паритету | 6833,0 |  | 45,7% | 9623,8 | 57,2% | 10742,2 | 57,9% |

С повышением уровня экономического развития страны меняется структура потребительского бюджета населения, что находит соответствующее отражение и в структуре совокупных затрат на жильё – доля затрат на приобретение жилья увеличивается, а  доля затрат на оплату ЖКУ снижается. Для стран с развитой экономикой (ВВП на душу населения составляет $25-30 000 по ППС) совокупные затраты на жильё в 3,5-4 раза выше затрат на оплату ЖКУ – качество самого жилья выше и жилищная обеспеченность почти в 2 раза больше, чем в России. Для стран среднего уровня экономического развития (ВВП на душу населения  - $5-15 000 по ППС), к числу которых принадлежит и Россия (ВВП на душу населения  по ППС в 2009- около $13 600) соотношение суммарных и эксплуатационных затрат составляет от 1,8 до 1,9. Средняя величина совокупных затрат на жильё и коммунальные услуги в бюджете семьи составляет около 21% для стран Западной Европы и около 16% для стран Восточной Европы и Прибалтики.

Следует заметить, что в России доля совокупных затрат на жильё и ЖКУ в бюджете семьи заметно ниже среднеевропейских, так же как и отношение совокупных затрат на жильё и услуги к затратам на оплату ЖКУ (таблица 1.16). Однако видно, что эта доля растет, приближаясь к европейской зависимости (рисунок 1.29), что объясняется повышением уровня жизни населения.

Таблица 1.16 - Затраты населения России на оплату ЖКУ, приобретение (строительство) и подключение жилья (% от бюджета средней семьи)

| годы | Удельный экономический потенциал |  | Доля затрат на оплату ЖКУ,% | Доля затрат на приобретение жилья, % | Совокупная доля затрат на жильё и ЖКУ, % | Отношение совокупных затрат на жильё к затратам на оплату ЖКУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $ тыс., по ППС* | тыс. рублей |  |  |  |  |
| 1999 | 6 067 | 28,403 | 4,3 | 1,0 | 5,3 | 1,23 |
| 2000 | 6 674 | 42,731 | 4,6 | 1,2 | 5,8 | 1,26 |
| 2001 | 7 341 | 53,410 | 5,2 | 1,4 | 6,6 | 1,27 |
| 2002 | 8 087 | 65,249 | 6,2 | 1,8 | 8,0 | 1,29 |
| 2003 | 8 896 | 80,767 | 7,2 | 2,0 | 9,2 | 1,28 |
| 2004 | 9 785 | 102,005 | 10,8 | 2,3 | 13,1 | 1,21 |
| 2005 | 11 861 | 126,014 | 11,3 | 2,5 | 13,8 | 1,22 |
| 2006 | 13 430 | 157,853 | 12,1 | 3,3 | 15,4 | 1,27 |
| 2007 | 17 050 | 196,770 | 11,6 | 3,9 | 15,5 | 1,34 |
| 2008 | 20 350 | 238,868 | 10,4 | 4,7 | 15,1 | 1,45 |
| 2009 | 13 600 | 226,007 | 10,8 | 2,5 | 13,3 | 1,23 |
| 2010 | 15 980 | 265,365 | 12,1 | 3,0 | 15,1 | 1,25 |

* Данные 1999 и 2002, 2005, 2008 – информация Росстата, 2000, 2001, 2003-2007 г.г. – оценка аналитических агентств; 2009 г, 2010 г. – предварительная оценка Росстата.

* Данные 1999 и 2002 – информация Росстата, 2000, 2001, 2003-2008 г.г. – оценка аналитических агентств; 2009 г. – предварительная оценка Росстата.

РФ  2007

Рисунок 1.29. Зависимость доли совокупных затрат на оплату жилья и ЖКУ в бюджете семьи от экономического  развития страны

Кривошеинский район по своему экономическому развитию находится на Российском уровне 2003 года, по уровню доходов населения – соответствует среднероссийским показателям середины 2007 года. Для Кривошеинского района с приведением к ППС уровень экономического потенциала уступает среднероссийскому в 2,9 раза, а среднедушевые доходы населения  меньше в 1,3 раза, по ППС – в 1,73 раза.

Таким образом, можно констатировать, что в сложившейся ситуации для Кривошеинского района и Пудовсого СП при существующем уровне платёжеспособности населения и уровне тарифов на коммунальные услуги, дальнейшее повышение тарифов на ЖКУ ещё возможно, но, не переходя порога в 10% бюджета средней семьи. При этом, чтобы избежать снижения собираемости оплаты услуг, необходимо повышение качества предоставляемых услуг, проведение претензионной работы с населением и распространение информации об условиях получения субсидий. В противном случае при снижении уровня возмещения затрат, убыточность предприятий ещё более возрастёт.

В настоящее время уровень надбавки к тарифам на услуги ЖКХ и величина тарифа ограничивается платёжеспособностью потребителей и предельным ростом уровня цен на коммунальные услуги, утверждаемым ФСТ, что отражено в Постановлении Правительства РФ от 28.08.2009 г.№708, в котором утверждены основы формирования предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. Указанное постановление подлежит применению при принятии решений о регулируемых тарифах для населения на электрическую, тепловую энергию, воду, газ и услуги водоотведения.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  КОММУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПУДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Основными  ключевыми проблемами коммунальной инфраструктуры муниципального образования  являются:

систематическое недофинансирование объектов коммунальной инфраструктуры относительно реально существующих потребностей;

высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой энергии в процессе производства и транспортировке до потребителей.

Объекты коммунальной инфраструктуры, находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили 80-100 процентов основных фондов коммунального хозяйства, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что, очевидно, не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов и энергоносителя.

В рамках нижеприведенных разделов представлена подробная характеристика состояния основных коммунальных систем, затронутых в рамках предлагаемой Программы, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов коммунального хозяйства.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде единой Программы.

В настоящее время угольные котельные и тепловые сети находятся в оперативном управлении учреждений образований; МОУ «Пудовская ООШ», МДОУ «Улыбка».

С 01.04.2011г. котельные переданы Пудовскому сельскому поселению для дальнейшей передачи их в аренду!

2.1. Характеристика системы «Теплоснабжение»

муниципального образования

Котельная №1.

(Пудовская  средняя школа)

Котельная № 1 мощностью 0,6 Гкал\ч предназначена для покрытия нагрузок отопления административных помещений (школа) с. Пудовка. Котельная II категории по надёжности отпуска тепла.

Существующая котельная является отдельно стоящей.

Для производства тепла установлены 2 водогрейных котла на твёрдом топливе. Котлы НР-18 (кустарного производства, 1992г, последний ремонт 1999г) мощностью 0,3 Гкал/ч каждый.

Температурный график 95/70 ºС, схема теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графика изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепловая схема водогрейной котельной состоит из одного контура. Наличие одного контура не позволит обеспечить надёжную и более длительную работу водогрейных котлов. Сетевые насосы К–20/30  1 шт. (мощность двигателя – 4 кВт), К-8/18 шт. (мощность двигателя – 1,8 кВт).

Подача воздуха на горение производится вентилятором ВД-8 (мощностью двигателя – 3,8 кВт).

Удаление дымовых газов от котлов   производится через кирпичный боров к стальной дымовой трубе.

Подвоз угля осуществляется автотранспортом с запасом минимум на семь дней. Склад угля устроен на открытой площадке с северной  стороны котельной. Уголь буртуется к котельной бульдозером ежедневно. Уголь подаётся в котлы вручную.

Золошлакоудаление  из котлов осуществляется вручную и вывозится тележкой на склад шлака. Склад шлака расположен на открытой площадке у входа в котельную.

Котельная является объектом II категории электроснабжения. Резервного электроснабжения в котельной не предусмотрено. Ввод в здание выполнен кабелем. Внутреннее электроснабжение оборудования котельной осуществляется от ЩС-1, освещение от ЩО-1. Освещение котельного зала лампами накаливания 5 шт  по 200Вт. Нормативная потребность в электрической энергии 29 тыс.кВтч. Установлен прибор учёта электрической энергии.

Водоснабжение производится от водопроводной распределительной сети с. Пудовка. Ввод водопровода выполнен стальной трубой Ду 50 мм (один ввод). Водопровод выполнен объединенный на хозбытовые, производственные и противопожарные нужды.  Для резервного водоснабжения установлен бак ёмкостью 3м3. Внутренняя система водоснабжения выполнена трубой Ду 50-15мм. Нормативная потребность в воде за год 107 м3 (из них 102 м3 на подпитку системы теплоснабжения, 5 м3 – на санитарно-бытовые нужды). Прибора учёта воды нет. Подготовка воды для подпитки не производится.

Котлы находятся в неудовлетворительном состоянии. Стенки котлов и газохода имеют подсосы воздуха. Трубы котлов покрыты накипью. Физический КПД котлов   50%.

Дымовая труба находится в удовлетворительном состоянии (поражена коррозией). Металлические элементы дымовой трубы не окрашены.

Таблица 2.1. Основные характеристики котельной

| № пп | Место-расположение котельной | Установ - ленная мощность котла | Кол-во котлов | Установ - ленная мощность котельной | Присое- диненная нагрузка (полезный отпуск) | Тип котла | Топливо | КПД | Выработка тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | Гкал/ч | шт | Гкал/ч | - | - | - | % | Гкал/год |
| 1 | Котельная МОУ Пудовская СОШ с.Пудовка ул.Гагарина 1б | 0.3 | 2 | 0.6 | 526.5 | НР-18 | уголь | 50 | 605.5 |

Котельная №2

(МДОУ «Улыбка» с.Пудовка)

Котельная №2 мощностью 0,3 Гкал\ч предназначена для покрытия нагрузок отопления административных помещений (детсад) с. Пудовка. Котельная II категории по надёжности отпуска тепла.

Существующая котельная является пристроенной к гаражам.

Для производства тепла установлен один водогрейный котёл на твёрдом топливе. Котёл НР-18 (кустарного производства, 1992г, последний ремонт 1999г) мощностью 0,3 Гкал/ч каждый. 	Температурный график 95/70 ºС, схема теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графика изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепловая схема водогрейной котельной состоит из одного контура. Наличие одного контура не позволит обеспечить надёжную и более длительную работу водогрейного котла. Сетевые насосы К–20/30  2 шт. (мощность двигателя – 4 кВт), К-8/18 1 шт. (мощность двигателя – 2,2 кВт).

Подача воздуха на горение производится вентилятором ВД-8 (мощностью двигателя – 2,2 кВт).

Удаление дымовых газов от котлов   производится через кирпичный боров к стальной дымовой трубе.

Подвоз угля осуществляется автотранспортом с запасом минимум на семь дней. Склад угля устроен на открытой площадке с северной  стороны котельной. Уголь буртуется к котельной бульдозером ежедневно. Уголь подаётся в котлы вручную.

Золошлакоудаление  из котлов осуществляется вручную и вывозится тележкой на склад шлака. Склад шлака расположен на открытой площадке у входа в котельную.

Котельная является объектом II категории электроснабжения. Резервного электроснабжения в котельной не предусмотрено. Ввод в здание выполнен кабелем. Внутреннее электроснабжение оборудования котельной осуществляется от ЩС-1, освещение от ЩО-1. Освещение котельного зала лампами накаливания 3 шт  по 200Вт. Нормативная потребность в электрической энергии 36 тыс.кВтч. Установлен прибор учёта электрической энергии.

Водоснабжение производится от водопроводной распределительной сети с. Пудовка. Ввод водопровода выполнен стальной трубой Ду 50 мм (один ввод). Водопровод выполнен объединенный на хозбытовые, производственные и противопожарные нужды.  Для резервного водоснабжения установлен бак ёмкостью 1м3. Внутренняя система водоснабжения выполнена трубой Ду 50-15мм. Нормативная потребность в воде за год 101 м3 (из них 96 м3 на подпитку системы теплоснабжения, 5 м3 – на санитарно-бытовые нужды). Прибора учёта воды нет.  Подготовка воды для подпитки не производится.

Котёл находятся в неудовлетворительном состоянии. Секции котла снаружи покрыты слоем сажи (нагара), внутри накипью. Стенки котлов и газохода имеют подсосы воздуха. Физический КПД котла 50%.

Дымовая труба находится в удовлетворительном состоянии (поражена коррозией). Металлические элементы дымовой трубы не окрашены.

Таблица 2.2. Основные характеристики котельной

| № пп | Место-расположение котельной | Установ - ленная мощность котла | Кол-во котлов | Установ - ленная мощность котельной | Присое- диненная нагрузка (полезный отпуск) | Тип котла | Топливо | КПД | Выработка тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | Гкал/ч | шт | Гкал/ч | - | - | - | % | Гкал/год |
| 1 | Котельная МДОУ «Улыбка» с.Пудовка ул.Центральная, 62 | 0.3 | 1 | 0.3 | 273.0 | НР-18 | уголь | 50 | 314.0 |

Котельная № 3

(Белостокская  основная школа)

Котельная №3 мощностью 0,5 Гкал\ч предназначена для покрытия нагрузок отопления административных помещений (школа) с. Белосток. Котельная II категории по надёжности отпуска тепла.

Для производства тепла установлены 2 водогрейных котла на твёрдом топливе. Котлы: НР-18 (кустарного производства, 1988г, последний ремонт 1999г) мощностью 0,25 Гкал/ч, и КВр-0,2 (производство        г,) мощностью 0,25 Гкал/ч.

Температурный график 95/70 ºС, схема теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графика изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепловая схема водогрейной котельной состоит из одного контура. Наличие одного контура не позволит обеспечить надёжную и более длительную работу водогрейных котлов. Сетевые насосы К–20/30  2 шт. (мощность двигателя – 4 кВт), К-8/18 шт. (мощность двигателя – 2,2 кВт). Подпиточный насос К-8/18 шт.  1шт (мощность двигателя – 2,2 кВт).

Подача воздуха на горение производится естественной тягой.

Удаление дымовых газов от котлов   производится через кирпичный боров к стальной дымовой трубе.

Подвоз угля осуществляется автотранспортом с запасом минимум на семь дней. Склад угля устроен на открытой площадке у котельной. Уголь подаётся в котлы вручную.

Золошлакоудаление  из котлов осуществляется вручную и вывозится тележкой на склад шлака. Склад шлака расположен на открытой площадке у входа в котельную.

Котельная является объектом II категории электроснабжения. Резервного электроснабжения в котельной не предусмотрено. Ввод в здание выполнен кабелем. Внутреннее электроснабжение оборудования котельной осуществляется от ЩС-1, освещение от ЩО-1. Освещение котельного зала лампами накаливания 3 шт.  по 200Вт. Установлен прибор учёта электрической энергии.

Водоснабжение производится от водопроводной распределительной сети с. Белосток. Ввод водопровода выполнен стальной трубой Ду 50 мм (один ввод). Водопровод выполнен объединенный на хозбытовые, производственные и противопожарные нужды. Внутренняя система водоснабжения выполнена трубой Ду 50-15мм. Прибора учёта воды нет. Подготовка воды для подпитки не производится.

Котёл №1,2 находятся в удовлетворительном состоянии. Стенки котлов и газохода имеют подсосы воздуха. Физический КПД котлов 55%.

Дымовая труба находится в удовлетворительном состоянии (поражена коррозией). Металлические элементы дымовой трубы не окрашены.

Таблица 2.3. Основные характеристики котельной

| № пп | Место-расположение котельной | Установ - ленная мощность котла | Кол-во котлов | Установ - ленная мощность котельной | Присое- диненная нагрузка (полезный отпуск) | Тип котла | Топливо | КПД | Выработка тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | Гкал/ч | шт | Гкал/ч | - | - | - | % | Гкал/год |
| 1 | Котельная МОУ Белостокская ООШ с.Белосток ул.Школьная, 35 | 0.25 | 1 | 0.25 | 245.1 | НР-18 | уголь | 55 | 281.9 |
|  |  | 0.25 | 1 | 0.25 |  | КВр-0.2 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2 | 0.5 | 245.1 |  |  | 55 | 281.9 |

Энергоэффективность (коэффициент использования энергоресурсов).

Эффективность использования энергоресурсов системой теплоснабжения за отопительный период оцениваем коэффициентом эффективности использования энергоресурсов:

έ = Qнорм / Qфакт ,

где   Qнорм – нормативное значение  расхода энергоресурсов за год;

Qфакт – фактическое значение расхода энергоресурсов за год.

При έ ≥ 0,95 – энергоресурсы используются эффективно, система функционирует хорошо;

При 0,85 ≤ έ  < 0,95 – использование энергоресурсов малоэффективно, система функционирует удовлетворительно;

При έ < 0,8 – использование энергоресурсов неэффективно, система функционирует неудовлетворительно;

При έ < 0,7 – необходимо проведение энергоаудита.

1.1. Оценим эффективность использования электроэнергии:

έ = Qнорм / Qфакт =  25/45,2= 0,53

1.2. Оценим эффективность использования угля:

έ = Qнорм / Qфакт =  413,48/607,04 = 0,68

. Характеристика тепловых сетей

Тепловые сети муниципального образования проложены как надземным, так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 434 м.

Теплопотери в большой степени определяются качеством теплоизоляции и способом их прокладки.

От котельной №1.

Схема тепловых сетей с лучевой прокладкой от котельной (одного источника теплоснабжения). Магистрали одиночные. Тепловая сеть двухтрубная.

Общая протяжённость – 244 м. (надземная по низким опорам). Трубопроводы из стальных труб диаметром 80 мм.

Теплоизоляция труб выполнена минматами. Надземная теплотрасса обёрнута листовым железом, подземная рубероидом. Износ тепловых сетей составляет – 50%.

Таблица 2.4..

Нормативные потери в тепловых сетях за год составляют 51Гкал, это примерно 10% от отпуска в сеть. Фактические потери превышают нормативные.  Причиной этого служит отсутствие изоляции местами на трубопроводах, намокание изоляции.

Схема подключения потребителей зависимая.

От котельной №2.

Схема тепловых сетей с лучевой прокладкой от котельной (одного источника теплоснабжения). Магистрали одиночные. Тепловая сеть двухтрубная.

Общая протяжённость – 192 м. (надземная по низким опорам). Трубопроводы из стальных труб диаметром 80 мм.

Теплоизоляция труб выполнена минматами. Надземная теплотрасса обёрнута листовым железом, подземная рубероидом. Износ тепловых сетей составляет 50%.

Таблица 2.5.

Нормативные потери в тепловых сетях за год составляют 42Гкал, это примерно 10% от отпуска в сеть. Фактические потери превышают нормативные.  Причиной этого служит отсутствие изоляции местами на трубопроводах, намокание изоляции.

Схема подключения потребителей зависимая.

От котельной № 3

Тепловая сеть двухтрубная.

Общая протяжённость – 99 м. (надземная по низким опорам). Трубопроводы из стальных труб диаметром 50 мм.

Теплоизоляция труб выполнена минматами. Надземная теплотрасса обёрнута листовым железом, подземная рубероидом.

Таблица 2.6.

Нормативные потери в тепловых сетях за год составляют 34Гкал, это примерно 10% от отпуска в сеть. Фактические потери превышают нормативные.  Причиной этого служит отсутствие изоляции местами на трубопроводах, намокание изоляции.

Схема подключения потребителей зависимая.

Фактический  тепловой баланс угольных котельных

Полезный отпуск фактический                                   899,3 Гкал

Расход топлива                                                             607,04 тонн

Расход условного топлива                                           483,2 т.у.т.

Средневзвешенный КПД котлов                                    59 %

Средняя теплота сгорания                                            5000 ккал/кг

Выработано тепловой энергии                                     1296,8 Гкал

Собственные нужды котельных                                   55 Гкал

Тоже в % к выработке                                                    4,3  %

Отпущено на коллектор                                                 1 223 Гкал

Потери на тепловых сетях                                             357,8 Гкал

Тоже в % к отпуску в сеть                                              21,4 %

Удельный расход условного топлива                            242  кг у.т./Гкал

Удельный расход натурального топлива                       339 кг/Гкал

Объём потреблённой электроэнергии                            45,2 тыс. кВтч

Удельный расход электроэнергии                                  26,6 кВтч/Гкал

Оценка текущего состояния и перспектив развития системы теплоснабжения

По итогам проведения краткого анализа системы теплоснабжения муниципального образования, можно сделать следующие выводы:

- потребление тепловой энергии в муниципальном образовании в ближайшие годы ожидается на прежнем уровне;

- в ближайшие годы дефицит тепловой энергии в муниципальном образовании не ожидается;

- износ основных средств составляет от 80-100 %

- высокая цена на уголь для котельных обуславливает высокую удельную себестоимость тепловой энергии, отпускаемой котельными.

.Установка основного и вспомогательного оборудования

на котельной с.Белосток                                                                -2806,0 тыс.руб.

2.Установка автономного источника теплоснабжения

Административного здания по ул.Центральная 64,

с.Пудовка (согласно ПСД 2009года с учетом индексации

2011года.)                                                                                             - 3426,05 тыс.руб

3. .Установка автономного источника теплоснабжения

здания  школы по ул.Гагарина 1 а,

с.Пудовка (согласно ПСД 2009года с учетом индексации

2011года.)                                                                                             - 5692,80 тыс.руб

Расчёт стоимости прокладки сетей к новым котельным приведён в таблице

Таблица 2.7.

Экономический эффект

Таблица 2.8..

| № предприятия | Наименование мероприятия | Уголь | Природный газ | Экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пудовская СОШ ФОТ Топливо Рабочий расход газа (min) Основные материалы Транспортные расходы Э/энергия ОХР ИТОГО | 703,3 437,0 33,0 38,0 85,8 136,0 | 199,0 511,0 201,0 0 0 42,9 68,0 | 504,3 236,0 33 38 42,9 68 1043,0 |
| 2. | Административное здание ФОТ Топливо Рабочий расход газа (min) Основные материалы Транспортные расходы Э/энергия ОХР ИТОГО | 703,3 0 391,0 33,0 38,0 85,8 136,0 | 199,048 511,1 100,5 0 0 42,9 68,0 | 570,6 290,5 33 38 42,9 68 922,2 |

Затраты.

Общая стоимость капитальных затрат:

Таблица 2.9.

Источники финансирования.

Таблица 2.10.

| № | Источники инвестиций | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| 2 | Областной бюджет | - | 5703,84 | 1639,2 | - | - |
| 3 | Районный бюджет | - | 3802,56 | 1122,4 | - | - |
| 4 | Бюджет поселения | - | 92,6 | 44,4 | - | - |
| 5 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 6 | Всего | - | 9599,0 | 2806,0 | - | - |

2.2. Характеристика системы «Водоснабжения»

муниципального образования

Характеристика водозаборных сооружений

Водозабор осуществляется из подземных источников (водозаборных скважин). Всего 4 скважины: - с. Пудовка - 1 скважины (ул. Гагарина – 1 шт.),

- д. Крыловка - 1 скважина (ул. Нагорная),

- с. Белосток - 1 скважина  (ул. Школьная).

- д. Вознесенка – 1 скважина (ул. Новая).

с. Пудовка

Скважины пробурены в 1965 -1990 годах и за время эксплуатации произошла частичная кальматация скважин. Ремонты скважин не проводились.

Скважины в с. Пудовка  находятся вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины требует ремонта. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.

Подъём воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ 6-10-110 – 2 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам в водонапорные башни. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башен самотёком  подаётся в водопровод. На всех скважинах установлен учёт электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды.

В с. Пудовка одна водонапорная башня Рожновского  высотой 16 метров, объёмом 20 м3. На водонапорной скважине павильон (стены кирпичные) размером 4х4х8м. Отопление скважин производится ТЭНами, установленной мощностью 2,5 кВт., автоматики регулирования температуры нет. Металлические элементы водонапорных башен не обработаны антикоррозионными  составами.

д. Крыловка

Скважина находится вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины требует ремонта. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.

Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башни вода самотёком  подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

В д. Крыловка водонапорная башня Рожновского высотой 12 метров, объёмом 15 м3. На башне павильон (стены бревенчатые) размером 3,5х3,5х4м. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

с. Белосток

Скважина находится вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины требует ремонта. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.

Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башни вода самотёком  подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

В с. Белосток водонапорная башня Рожновского высотой 12 метров, объёмом 15 м3. На башне павильон (стены бревенчатые) размером 3,5х3,5х4м. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

д. Вознесенка

Скважина находится вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины требует ремонта. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.

Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башни вода самотёком  подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

В с. Вознесенка водонапорная башня Рожновского высотой 10метров, объёмом 12 м3. На башне павильон (стены бревенчатые) размером 3,5х3,5х4м. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

Характеристика водопроводов и водопроводных сооружений

Водопроводы III категории по степени обеспеченности подачи воды. Водопроводы с лучевой схемой прокладки.

с. Пудовка

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет (способ подачи воды - самотечный). Рабочее давление 1- 1,5 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 6.4 км. Водопровод выполнен из стальных и чугунных труб диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопроводов ветхое, водопроводы построены в период 1965-1990гг и нуждаются в замене. В связи с ветхостью водопроводных сетей в с.Пудовка произведена их частичная реконструкция из 6,4км, согласно полученного в  2007 году  проекта на реконструкцию системы водоснабжения в с.Пудовка и  положительного заключение

№ 0576-07/ТГЭ-0633 от 20.12.2007г.в объеме -20465,49 тыс.рублей с индексацией цен на 2011 год:

в 2007 году – 694.2 км.

в 2008 году – 1429.0 км

в 2010 году – 699.24 км

Необходимо провести  дальнейшею замену (реконструкцию) водопроводных сетей.

Сильное влияние на состояние водопроводов оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопроводов отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 70 – 80 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).

Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

.

д. Крыловка

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1 -0,7 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 1.5 км. Водопровод выполнен из стальных  диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопровода неудовлетворительное, построен в 1970 году, нуждается в замене. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопровода отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 4-6 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).

Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

с. Белосток

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1 - 0,7 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 6 км. Водопровод выполнен из стальных  диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопровода неудовлетворительное, построен в 1970 году, нуждается в замене. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопровода отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 4-6 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).

Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

д. Вознесенка

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1 -0,7 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 1.8 км. Водопровод выполнен из стальных  диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопровода неудовлетворительное, построен в 1970 году, нуждается в замене. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопровода отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 4-6 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).

Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

Данные по системе водоснабжения сведены в таблицу.

Таблица 2.11

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость водопроводов | км | 15,7 |
| 2 | Диаметр водопроводов | мм | 100-15 |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт.ч | 45,2 |
| 4 | Численность обслуживающего персонала | Чел. | 6 |
| 5 | Очистные сооружения | Шт. | нет |
| 6 | Объём сооружений хранения воды | Куб. м | 100 |
| 7 | Рабочий напор | кг/см2 | 1 |

В связи с высоким износом водопроводных сетей (около 90%) обеспечить надёжное водоснабжения населения, а также объектов теплоснабжения невозможно. Вероятность безотказной работы системы водоснабжения менее 1% (нормативное значение не менее 86%), так все части этой системы имеют низкую надёжность. Подтверждением этого служат 25 аварий на водопроводах в течение 2010 года. Отсутствие надёжного отключения участков водопроводных распределительных сетей также делает систему более уязвимой.

Негативное воздействие на окружающую среду может возникнуть в случае продолжительной утечки воды. Что может вызвать локальное заболачивание. Не допущение продолжительных утечек является единственным методом, исключающим негативное воздействие на окружающую среду.

Оценка текущего состояния и перспектив развития системы  водоснабжения

По итогам проведения краткого анализа системы водоснабжения муниципального образования, можно сделать выводы:

- 82% (12,9 км) от общей протяженности водопроводных сетей, разных диаметров, характеризуется 100%-ым износом, что обуславливает высокий риск возникновения аварий и объем потерь;

- отсутствие очистки питьевой воды;

- отсутствие автоматики управления системой отопления;

- изношенность оборудования и водопроводов из-за отсутствия средств на его ремонт и замену и, как следствие, частые аварийные выходы из строя;

- отсутствие учета отпуска воды:

- водонапорные башни и павильоны требуют замены или капитального ремонта.

Таблица 2.12. Потребители водоснабжения

| Категория потребителя | Объем потребления услуг водоснабжения |  |  |  |  |  | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 прогноз |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу | % к итогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственное потребление снабжающей организации | 490 | - | 215 |  | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 490 |  | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сторонние потребители |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 4 100 | 17,1 | 4 100 |  | 4 100 | 7,9 | 4 100 | 7,9 | 4 100 | 7,9 | 4 100 | 7,9 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 18 500 | 77,1 | 14 592 | 20,4 | 17492 | 87,1 | 17492 | 87,1 | 17492 | 87,1 | 17492 | 87,1 | 87,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | 1 400 | 5,8 | 1 400 | 72,6 | 1 000 | 5,0 | 1 000 | 5,0 | 1 000 | 5,0 | 1 000 | 5,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 24 000 | 100 | 20 092 | 7 | 20 092 | 100 | 20 092 | 100 | 20 092 | 100 | 20 092 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 24 490 | - | 20 307 | - | 20 307 | - | 20 307 | - | 20 307 | - | 20 307 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.13..

Структура расхода поднятой воды в

Пудовском сельском поселения

37%

63%

Потери воды в наружных сетях водопровода

Полезный отпуск воды

Водоснабжение

На территории  муниципального образования услуги водоснабжения осуществляет ООО «Колосс –С» с марта 2011 года.

Таблица 2.14.. Производство питьевой воды в муниципальном образовании за 2010 год

| Показатели | Ед. измерений | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем добычи воды (подъем воды) | тыс. куб. м | 34,9 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,0 |
| Отпуск воды в сеть всего | тыс. куб. м | 34,9 |
| Потери воды в сети всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 15,1 |
|  | % к отпуску в сеть | 41,8 |
| - нормативные потери | тыс. куб. м | 3,9 |
|  | % к отпуску в сеть | 11,2 |
| - сверхнормативные потери | тыс. куб. м | 10,7 |
|  | % к отпуску в сеть | 30,6 |
| Полезный отпуск воды: | тыс. куб. м | 20,3 |
| стороннее потребление, | тыс. куб. м | 20,1 |
| собственное потребление, | тыс. куб. м | 0,2 |
| Объём потреблённой электроэнергии | кВт.ч | 15200 |
| Удельный расход электроэнергии на реализованную воду | кВт.ч/куб. м | 0,76 |
| Покупная вода | тыс. куб. м | 0 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 15,7 |

Таблица 2.15

Таблица 2.16.

Анализ суммарного водоснабжения муниципального образования в динамике за 2009 – 2010 гг. показал снижение объема на 903 м3.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Пудовском сельском поселении является население 72,6% в 2010 г. и 87,1 % в прогнозе 2011г.

В то время как в натуральном выражении объем потребления холодного водоснабжения снизился на 6%. Существенное уменьшение потребления связано с бюджетными организациями в 2,6 раза в прогнозе 2011 г. Поскольку главными бюджетными потребителями Пудовского сельского поселения  являются три школы (в с. Пудовка, д. Вознесенка и д. Белосток), то уменьшение численности учеников вызвало резкое снижение объема потребления воды.

Экономический анализ.

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

Анализ структуры затрат в динамике осуществлялся на основании  данных 2010 г. и плановых показателях 2011 г. по данным экспертизы тарифа.

Смета затрат на  водоснабжение Пудовского сельского поселения

на 2010-2011 гг.

Таблица 2.17

| № п/п | Наименование статей | По данным органа регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 2010 год |  | на 2011 г. |  |
|  |  | руб. | % | руб. | % |
| 1 | Электроэнергия | 57 716 | 5,2 | 66 601 | 5,4 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 8 078 | 0,7 | 8 556 | 0.7 |
| 3 | ФОТ производственного персонала | 609 536 | 54,6 | 637 451 | 51,7 |
| 4 | Расходы на ремонт | 79 480 | 7,1 | 83 771 | 6,8 |
| 5 | Прочие цеховые затраты | 158 163 | 14,2 | 177 857 | 14,4 |
| 6 | Общехозяйственные расходы | 126 263 | 11,3 | 53 672 | 4,4 |
| 7 | Иные расходы | 77 164 | 6,9 | 205 376 | 16,6 |
| 7 | Полная себестоимость услуги водоснабжения | 1 116 400 | 100 | 1 233 284 | 100 |
| 8 | Стоимость 1м3 отпущенной воды | 55,57 |  | 61,38 |  |

Себестоимость услуг водоснабжения по данным 2010 г. составила 1 116 400  руб. Основные статьи затрат: ФОТ производственного персонала – 609,5 т.р., затраты на электроэнергию – 57,7 т.р. и общехозяйственные затраты – 126,2 т.р. Данная структура затрат вызвана регулированием деятельности снабжающих предприятий, целью регулирования является сдерживание тарифа в пределах индексов, установленных законодательством. Поэтому наблюдается тенденция формирования затрат по принципу миниманизации, это значит, что практически не закладываются средства на ремонт и обслуживание производства, не говоря уже о развитии предприятий.

Основные показатели работы системы водоснабжения

Основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения является большой износ водопроводных сетей. Частые порывы на водопроводе и сложность проведения ремонта сетей из-за большого срока эксплуатации и материала труб (для прокладки водопровода использовались чугунные трубы) приводит к снижению качества оказываемых услуг и не обеспечивает надежности работы системы. Наиболее актуальной данная проблема является в зимний период времени, когда устранение порывов на водопроводе усложняется и занимает большее количество времени. В Пудовском сельском поселении у потребителей имеются два вида благоустройства: водопровод в доме и водопользование из колонки. В период низких температур происходит замерзание воды в колонках, что не позволяет обеспечить потребителя бесперебойным круглосуточным водоснабжением и соответственно снижает качество услуг холодного водоснабжения. Фактические сроки устранения аварий на водопроводе вдвое превышают нормативные. Также на качество воды влияет отсутствие очистных сооружений. При проведении анализа поставляемой воды обнаруживается превышение норматива наличия железа, марганца и образование осадка. Стоимость услуг водоснабжения в 2011 г. для населения составляет согласно степени благоустройства:

- водопровод в доме– 139,50  руб. с НДС на 1    человека;

-  водопользование из колонки – 55,80  руб. с НДС на 1    человека.

Проведенный анализ платежеспособности показал, что население способно оплачивать услуги холодного водоснабжения по существующим тарифам. В данных условиях у потребителей нет необходимости снижения потребления услуг и поиска альтернативных источников. Но на изменение тарифа на водоснабжение большое влияние оказывает снижение объема потребления, вызванное сокращением количества потребителей.

## 3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗНЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы.

Граница территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение» установлена Законом Томской области от 10.09. 2004  № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района».

С севера граница сельского поселения  Пудовское проходит по:

- северной   стороны кварталов  №№  43-54  Кривошеинского  лесхоза

( Кривошеинское  лесничество ) ;

- северной  границе  КСП “ Белостокское “.

С  востока  граница  сельского  поселения  Пудовское  проходит  по :

-  восточной  стороне  КСП “ Белостокское “.

С  юга  граница  сельского  поселения  Пудовское  проходит  по :

- южной  границе  КСП “ Белостокское “;

- восточной  и  южной  границам  кварталов  №№ 129,130  Кривошеинского

лесхоза  ( Кривошеинское  лесничество );

- южной  границе  КСП  “ Белостокское “;

- восточной  и  южной  границам  кварталов  №№ 126 , 128 Кривошеинского

лесхоза  ( Кривошеинского  лесничества );

- середине  реки  Юкара  ( вверх  по  течению );

- южной  границе  КСП “ Белостокское “;

- северной  границе  кварталов  №№  11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1  Шегарского  лесхоза

( Иловского  лесничества ).

С  запада  граница  сельского  поселения  Пудовское  проходит  по:

- западной  границе  квартала  №  1  Шегарского  лесхоза (Иловское  лесничество );

- западной  стороне  кварталов  №№  137,127,117  Бакчарского  лесхоза

( Плотниковское  лесничество );

- середине  реки  Антик ( вверх  по  течению );

- западной  границе  квартала  №  85  Кривошеинского  лесхоза

( Кривошеинского  лесничества );

- восточной  стороне  кварталов  №№ 87,96,61  Бакчарского  лесхоза

( Плотниковского  лесничества ).

Площадь территории в границах Администрации Пудовского сельского поселения составляет – 80590,47 га

Пудовское сельское поселение  входит в состав поселений Кривошеинского района и относится  к  группе  центральных районов. Землепользование  поселения  расположено на юго- западной части Кривошеинского района  на границе  лесостепной и подтаежной зон области. Территория Пудовского сельского поселения  расположена  на водораздельном плато   междуречья  Шегарка  и  Иксы, левых притоков  Оби .  Это равнинная территория  с общей  ровной   поверхностью, измятой просадочными блюдцеобразными западинами. По особенности  рельефа  территорию  поселения  можно отнести  к плоско – заболоченной  равнине.

Центральная усадьба  поселения  находится в селе Пудовка, на расстоянии 20 км от районного центра  с. Кривошеино и в 180 км  от областного  - г . Томск., благодаря чему, Пудовское  сельское поселение  располагает  круглогодичным  беспрепятственным  сообщением  с областным  центром . В  Пудовское сельское поселение  входят  четыре населенных пункта : село Пудовка, деревня Крыловка, село Белосток, деревня Вознесенка.   Протяженность между населенными пунктами поселения  25 км.

Согласно агроклиматического зонирования  области, местоположение поселения относится   к умеренно- прохладному, умеренно увлажненному району. В целом для района характерна  продолжительная  холодная зима и короткое, жаркое лето.

Средне-месячная температура  воздуха  характеризуется следующими показателями;

январская  - до -60 0 С, июльская  + 380 С ,среднегодовая -10 С . Продолжительность безморозного периода 124 дня. Зимой температура  воздуха опускается до -52 0С. Средние даты образования снежного покрова октябрь при - 27 0С , а его разрушение 26 апреля. Также характерны  поздние весенние  и ранние осенние заморозки, резкие колебания температур от месяца к месяцу и в течение суток. Наибольшее количество осадков приходится на летние  месяцы. Направление ветра преобладает  юго- западное.

Таблица 3.18.Структура и численность населения сельского поселения.

| № пп | Населенный пункт | Число жителей |  |  | Число хозяйств |  |  | Админист- ративный центр | Рассто яние до админис тратив- ного центра | Рассто яние до район ного центра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |  |  |
| 1 | с.Пудовка | 506 | 504 | 516 | 158 | 162 | 160 | с.Пудовка |  | 25 |
| 2 | д.Крыловка | 79 | 73 | 75 | 28 | 27 | 28 |  | 2 | 27 |
| 3 | с.Белосток | 293 | 282 | 286 | 93 | 93 | 95 |  | 8 | 33 |
| 4 | д.Вознесенка | 171 | 175 | 176 | 56 | 55 | 55 |  | 18 | 43 |
|  | Всего по поселению | 1049 | 1034 | 1053 | 335 | 337 | 338 |  |  |  |

На территории муниципального образования функционируют предприятия и организации производственной и непроизводственной сферы.

Если рассматривать предприятия и организации по формам собственности, то

- предприятий и организаций государственной и муниципальной форм собственности – 4 (представительный орган муниципального образования – Совет Пудовского сельского поселения, исполнительно- распорядительный орган муниципального образования - Администрация Пудовского сельского поселения,  Пудовская средняя общеобразовательная школа, Белостокская основная общеобразовательная школа, муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Улыбка» в с.Пудовка)

- предприятий частной формы собственности – 1 (СПК « Белосток»)

- предприниматели ( юридически, физические лица разных форм деятельности ) - 15

- филиалы предприятий и организаций разных форм собственности – 13

( ООО « Колосс -С»- 1 , СДК- 3, ФАПов-3, библиотек – 3, почтовых отделений-2, начальная школа д. Вознесенка -1).

Основную численность производственного сектора экономики Пудовского сельского поселения составляет сельскохозяйственный производственный кооператив « Белосток», в то время как государственные и муниципальные предприятия и организации, заняты оказанием услуг населению в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, в сфере коммунального хозяйства.

На сегодняшний день, в число основных субъектов коммунальной инфраструктуры, оказывающих поставку топливно- энергетических ресурсов на территории муниципального образования, входят следующие предприятия:

* ООО «Колосс –С» (водоснабжение потребителей, водоотведение);

* местные котельные  (теплоснабжение потребителей);

*Согласно 131ФЗ от 06.10.2003г.«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», за утилизацию  и переработку бытовых и промышленных отходов несет ответственность Администрация Кривошеинского района.

* ОАО «Томскэнергосбыт» ( электрической энергии)

* ООО «Новосибирскрегионгаз» (природный газ)

Таблица 3.19. Прогноз динамики численности населения муниципального образования

| Наименование населенного пункта | численность, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2008 г. | 2010 г. | отклонение | 2011 г. прогноз |
| с.Пудовка | 522 | 506 | 516 | - 6 | 518 |
| д. Крыловка | 75 | 79 | 75 | 0 | 76 |
| с. Белосток | 296 | 293 | 286 | - 10 | 2 |
| д. Вознесенка | 184 | 171 | 176 | - 8 | 177 |
| Итого | 1 077 | 1 049 | 1 053 | - 24 | 1065 |

Тенденции в динамике численности населения Пудовского сельского поселения за последние пять лет сложилась следующим образом:

Численность по муниципальному образованию уменьшилась  за 2005-2010 гг. на 24 человека, в разрезе населенных пунктов в с. Пудовка на 6 человек, в д. Крыловка остается на одном уровне, в д. Вознесенка на 8 человек, в с. Белосток на 10 человек. Основное сокращение численности произошло в период с 2005-2008 гг. (на 2,6 %), а в период с 2008 - 2010 гг. происходит темп роста населения  и составляет 0,4 %.

Численность населения уменьшается как из-за естественной (смертность превышает рождаемость), так и за механической убыли.

Снижается численность трудоспособных и число селян в молодых возрастах, возросло число лиц старше трудоспособного возраста. Причиной является низкий уровень рождаемости. Эта тенденция означает сокращение трудового потенциала и трудовых ресурсов поселения, возрастание численности льготных категорий граждан и рост нагрузки на социальную сферу.

Анализ проектной и производственной документации.

План застройки населенных пунктов  Пудовского сельского поселеня не разрабатывался. Масштабное жилищное строительство на период 2011-2015 гг. не планируется. Строительство и ввод в эксплуатацию крупных объектов также не запланировано.

Проектно-сметная документация, касающаяся водопроводного комплекса  в Пудовском поселении разрабатывалась в 2007 году. На момент разработки данной Программы необходимо произвести корректирующие работы документации затрагивающей водопроводные системы  муниципального образования.

  - Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Теплоснабжение

Годовой объем потребления тепловой энергии на территории муниципального образования (по итогам 2010 года),  равен в объеме  899,3 Гкал. Планируется, что до 2015 года объем потребления тепловой энергии останется в тех же пределах.

Таблица 3.20 Структура потребления тепловой энергии.

|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии (т.у.т.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пудовская СОШ |  | 459,9 | 51,1 |
| 2 | Белостокская ООШ |  | 245,1 | 27,3 |
| 2 | МДОУ « Улыбка» | Детский сад | 194,3 | 21,6 |
| 3 |  | Администрация сельского поселения | 32,72 | 3,6 |
| 4 |  | МУК «Кривошеинская МЦКС» | 21,44 | 2.4 |
| 5 |  | МУ «Кривошеинская ЦМБ» | 21,13 | 2.3 |
| 6 |  | Почта России | 10,2 | 1.1 |
| 7 |  | МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» (ФАП) | 9,91 | 1.1 |
| 8 |  | ООО «Колосс-С» | 6,28 | 0.7 |
| 9 |  | Кривошеиское РОВД (УУ) | 4,09 | 0.5 |
|  | Всего |  | 899,3 | 100 |

С 2009 по 2011 годы котельные переданы в оперативное управление учреждениям образования. С 01.04.2011 года переданы Администрации Пудовского сельского поселения для дальнейшей передачи их в аренду.

Таблица 3.21. Анализ фактических затрат 2010 г.

| № пп | Наименование объекта | Фактические затраты 2010 г по данным УО (Руб.) | Объем потребления 2010 г (Гкал.) | Стоимость Гкал (Руб.коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пудовская СОШ | 984137 | 459,9 | 2139,89 |
| 2 | Белостокская ООШ | 933289 | 245,1 | 3807.79 |
| 3 | МДОУ «Улыбка» | 866008 | 194,3 | 4457,07 |

Волоснабжение

Прогноз нормативного водопотребления на 2011 год.

Таблица 3.22..

| Водопотребители | Измеритель (согласно СНиП 2.04.01-85) | Нормы расхода воды потребителями в сутки, л | Число потребителей | Период потребления воды, сутки | Расчетный годовой объем реализации воды, тыс. куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственное потребление |  |  |  |  | 215 |
| Административное здание, всего, в т.ч. |  | х | х | х | 3,5 |
| хозяйсвенно-питьевые нужды | 1 работающий | 7 | 2 | 250 | 3,5 |
| Котельная, всего, в т.ч. |  | х | х | х | 60 |
| технологические нужды |  | х | х | 239 | 60 |
| Гараж, всего, в т.ч. |  | х | х | х | 26 |
| хозяйственно-питьевые нужды | 1 работающий | 7 | 2 | 250 | 3,5 |
| мойка автомобилей | трансп. ед. | 90 | 1 | 250 | 22,5 |
| Итого собственное потребление: |  |  |  |  | 89,5 |
| Сторонние потребители |  |  |  |  | 20307 |
| Население |  | х | х | х |  |
| Жилой дом водоснабжение с колонок |  | х | х | х | 3380,55 |
| хозяйсвенно-питьевые нужды | 1 житель | 30 | 255 | 365 | 2792,25 |
| содержание и поение скота | 1 голова | 30 | 106 | 185 | 588,3 |
| Жилой дом водопровод в доме |  | х | х | х | 14 111,45 |
| хозяйсвенно-питьевые нужды | 1 житель | 75 | 577 | 365 | 14008,45 |
| водосчетчики |  |  | 4 |  | 103 |
| Население, всего |  | х | х | х | 17492 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации, всего |  |  |  |  | 1600 |
| Прочие потребители |  | х | х | х | х |
| Прочие потребители, всего |  |  |  |  | 1000 |
| Итого сторонние потребители: |  |  |  |  | 20300 |
| население |  |  |  |  | 19278,925 |
| бюджетные организации |  |  |  |  | 2046,52 |
| прочие потребители |  |  |  |  | 951,55 |

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью повышения надежности и устойчивости обеспечения потребителей муниципального образования услугами требуемого уровня качества, снижения себестоимости, сокращения потерь и затрат энергии, а также повышения экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры предлагается реализовать мероприятия по их модернизации и развитию.

При выборе основных направлений инвестирования в реконструкцию и развитие коммунальных систем муниципального образования учитывалось техническое состояние оборудования коммунальной инфраструктуры, существующие подключенные нагрузки и объемы потребления услуг.

4.1. Направления развития системы «Теплоснабжение»

муниципального образования

4.1.1. Тепловые источники

Схема теплоснабжения с. Пудовка, с. Белосток характеризуется

значительным превышением установленной мощности котельной над присоединённой тепловой нагрузкой. Причём единственным видом тепловой нагрузки является нагрузка отопления. Состояние системы характеризуется следующими особенностями:

- Схема теплоснабжения построена по централизованному принципу и базируется в одной котельной в селе Белосток и двух котельных с. Пудовка, которые  работают на угле, и обеспечивают покрытие 100% тепловой нагрузки централизованного отопления.

- В структуре присоединённой тепловой нагрузки на долю отопления приходится 100%, централизованного горячего водоснабжения – 0%.

- Оборудование котельных (котлы НР-18) морально и физически устарело, характеризуется низким КПД и требует замены.

- В структуре топливного баланса каменный уголь составляет 100%.

- На котельных температурный график t=75/70ºС, что приводит к недоотпуску тепла в период низких температур.

Анализ эксплуатации котельных в течение последних отопительных сезонов позволил выявить следующие основные проблемы:

- Низкая эффективность работы котельной.

- Изношенность оборудования котельных из-за отсутствия средств на его ремонт и замену и, как следствие, частые аварийные выходы из строя.

- Отсутствие водоподготовки.

- Высокий удельный расход электроэнергии на выработку тепла.

- Отсутствие учёта отпуска тепловой энергии.

- Высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии.

- Отсутствие резервного источника электроснабжения.

Анализ системы теплоснабжения позволил определить основные направления деятельности по оптимизации работы и энергосбережению:

- Рассмотреть возможность перевода зданий в с. Пудовка на автономные источники теплоснабжения (основное топливо газ).

- Рассмотреть возможность реконструкции существующих котельных, с установкой современных котлов и резервного источника электроснабжения. Проведение капитального ремонта зданий котельных.

4.1.2. Тепловые сети

Состояние схемы тепловых сетей  характеризуется следующими особенностями:

- Фактические тепловые потери в сетях с. Пудовка, с. Белосток превышают нормативные в полтора раза.

Анализ эксплуатации тепловых сетей в течении последних отопительных сезонов позволил выявить следующие основные проблемы:

- Высокие тепловые потери.

- Низкая надёжность тепловых сетей.

Анализ системы теплоснабжения позволил определить основные направления деятельности по оптимизации работы и энергосбережению:

- Рассмотреть возможность перевода и объектов на автономное теплоснабжение и консервацией части тепловых сетей.

- С целью повышения эффективности работы тепловых сетей разработать варианты ремонтов и оптимизации параметров тепловых сетей (температурных графиков, располагаемых перепадов у абонентов, расходов теплоносителя, диаметров и протяжённости).

4.1.3. Целевые установки и методы решения задач.

Основными целями  оптимизации и развития теплоснабжения являются:

- приведение установленной мощности котельных  в соответствие с присоединенной тепловой нагрузкой;

- снижение издержек системы теплоснабжения;

-  повышение надёжности и эффективности функционирования систем теплоснабжения;

- повышение качества теплоснабжения;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей;

- привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения;

- развитие конкурентных отношений.

Методы решения поставленных задач:

- замена изношенных тепловых сетей с использованием современных изоляционных материалов;

- проведение реконструкции и модернизации (замена) угольных котельных на автономные источники теплоснабжения

- обеспечение котельных системами химводоподготовки;

- обеспечение резервными источниками электроснабжения;

- обеспечение котельных резервным топливом;

- обеспечение котельных регулирующими запасами воды.

Источники финансирования.

Таблица 4.23.

| № | Источники инвестиций | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| 2 | Областной бюджет | - | 5703,84 | 1639,2 | - | - |
| 3 | Районный бюджет | - | 3802,56 | 1122,4 | - | - |
| 4 | Бюджет поселения | - | 92,6 | 44,4 | - | - |
| 5 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 6 | Всего | - | 9599,0 | 2806,0 | - | - |

Технические параметры

проектирование блочной котельной  школа  с. Пудовка.

| 1. | Наименование объекта | Газовая котельная, расположенная по адресу: с. Пудовка, Кривошеинского района, Томской области, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для проектирования | Решение думы Пудовского сельского поселения по принятию программы развития коммунального хозяйства поселения. |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство. |
| 4. | Заказчик проекта | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Администрация Пудовского сельского поселения |
| 5. | Проектная организация |  |
| 6. | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не надо |
| 7. | Основные технические решения | 1. Расчетные тепловые нагрузки (отопление) на указанные объекты уточняются тепловым расчетом на основании исходных данных заказчика с учетом перспективы. 2. К установке принимаются водогрейные комбинированные котлы (газ – твёрдое топливо) 3. Предусмотреть химводоподготовку мощностью 1 м3/ час. 4. Предусмотреть установку резервного источника электроснабжения (дизельный генератор). 5. Предусмотреть установку приборов учёта тепловой энергии и водомерного узла. |
| 8. | Особые условия | Компоновка котельной и принципиальная тепловая схема предварительно согласовываются заказчиком |
| 9. | Исходные данные, представляемые заказчиком | Тепловые нагрузки – отепление. |
|  |  | Ситуационную карту – схему района строительства котельной |
|  |  | Тех. условия на подключение сетей котельной: - Водоснабжение, газоснабжение и канализация; - Электроснабжение котельной; - Тепловые сети. |
|  |  | Анализ качества подпиточной воды котельной |
|  |  | Значение фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе строительства котельной имеются |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 11. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 12. | Количество экземпляров тех. задания |  |
| 13. | Порядок и согласований начала и завершение работ | Согласно договора |

Технические параметры

проектирование блочной котельной  д. сад  с. Пудовка.

| 1. | Наименование объекта | Газовая котельная, расположенная по адресу: с. Пудовка, Кривошеинского района, Томской области, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для проектирования | Решение думы Пудовского сельского поселения по принятию программы развития коммунального хозяйства поселения. |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство. |
| 4. | Заказчик проекта | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Администрация Пудовского сельского поселения |
| 5. | Проектная организация |  |
| 6. | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не надо |
| 7. | Основные технические решения | 1. Расчетные тепловые нагрузки (отопление) на указанные объекты уточняются тепловым расчетом на основании исходных данных заказчика с учетом перспективы. 2. К установке принимаются водогрейные комбинированные котлы (газ – твёрдое топливо) 3. Предусмотреть химводоподготовку мощностью 1 м3/ час. 4. Предусмотреть установку резервного источника электроснабжения (дизельный генератор). 5. Предусмотреть установку приборов учёта тепловой энергии и водомерного узла. |
| 8. | Особые условия | Компоновка котельной и принципиальная тепловая схема предварительно согласовываются заказчиком |
| 9. | Исходные данные, представляемые заказчиком | Тепловые нагрузки – отепление. |
|  |  | Ситуационную карту – схему района строительства котельной |
|  |  | Тех. условия на подключение сетей котельной: - Водоснабжение, газоснабжение и канализация; - Электроснабжение котельной; - Тепловые сети. |
|  |  | Анализ качества подпиточной воды котельной |
|  |  | Значение фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе строительства котельной имеются |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 11. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 12. | Количество экземпляров тех. задания |  |
| 13. | Порядок и согласований начала и завершение работ | Согласно договора |

4.2.Направления развития системы «Водоснабжение»

муниципального образования

Выбор  направлений сокращения издержек, повышения надежности и качества водоснабжения.

Эксплуатации водопроводных сетей в течение последних лет позволила выявить следующие основные проблемы:

- Высокие потери воды. Причина высокий износ водопровода – 90%.

- Отсутствие автоматики управления системой отопления.

- Изношенность оборудования и водопроводов  из-за отсутствия средств на его ремонт и замену и, как следствие, частые аварийные выходы из строя.

- Отсутствие учёта отпуска воды.

Анализ системы водоснабжения позволил определить основные направления деятельности по сокращению издержек, повышению надёжности  и качества водоснабжения:

- экономия электроэнергии;

- снижение утечек и неучтённых расходов воды. Вести ежемесячный баланс поднятой и реализованной воды. Выявление неучтённых расходов и несанкционированного отбора воды;

- повышение надёжности и как следствие уменьшение затрат на механизмы;

- повышение профессионального уровня работников и производственной дисциплины;

- усиление контроля за выполнением ППР и ведением технической документации.

Затраты на реализацию проводимых мероприятий в системе водоснабжения.

Одной из  задач является снижение потребления электроэнергии. Для этого предлагаются следующие мероприятия:

1.Строительство новых павильонов (с.Белосток, д.Крыловка) из кирпича с применением эффективного утеплителя в стенах и перекрытии. В проекте павильона предусмотреть возможность частичного заглубления павильона. Строительство новых павильонов позволит сократить потребление электроэнергии на нужды отопления. Стоимость строительства двух павильонов обойдётся примерно 200 тыс. руб.

2.Бурение резервной скважины с установкой насоса в с. Пудовка. Стоимость работ 857 тыс. руб.

3.Установка автоматики управления насосами, автоматики системы теплоснабжения павильонов. Экономия электроэнергии произойдёт за счёт оптимизации режимов работы. Установка автоматики обойдётся примерно 180 тыс. руб.

4.Замена водопроводных сетей и как следствие сокращение утечек в наружных сетях. Уменьшение расхода электроэнергии насосами, за счёт уменьшения поднимаемого объёма воды. Стоимость замены 12,9 км водопровода обойдётся примерно 20,4  млн. руб.

5.Замена водоразборных кранов на инжекторной  колонки. Не требуется отопления колонок. Стоимость замены 10 колонок примерно 46,76 тыс. руб.

6.Замена стальных водопроводов на полиэтиленовые. Позволяет увеличить срок службы водопровода в два раза, а также свисти аварийные ситуации к минимуму.

7.Обслуживание колонок составляет в зимнее время примерно половина трудоёмкости по обслуживанию водопровода. Стоимость устройства вводов во все дома жители, которых пользуются водой с колонок приблизительно 400 тыс. руб.

Повышение качества воды может быть достигнуто строительством очистных сооружений и соблюдением графиков ППР (промывки, дезинфекции, удаление осадка в водонапорных башнях). Стоимость строительства очистных сооружений примерно 2 494 тыс. руб.

Затраты на реконструкцию водопроводных сетей

Обследовав состояние системы водоснабжения, предлагаются следующие технические решения по повышению надёжности и экономии энергии:

Затраты будут складываться из следующих статей:

а) стоимость замены водопроводных сетей;

б) стоимость бурения новой скважины;

в) стоимость СМР станции очистки воды;

г) стоимость установки колонок;

д) стоимость строительства ограждения скважины;

е) стоимость проектных работ;

ж) неучтённые затраты.

Расчёт стоимости замены водопроводных сетей приведён в таблице

Таблица 4.24.

Расчёт стоимости строительства станции очистки воды, ограждения скважин, бурение скважин приведён в таблице

Таблица 4.25.

Общая стоимость капитальных затрат:

Таблица 4.26.

.Источники финансирования.

Таблица 4.27

| № | Источники инвестиций | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областной бюджет | - | 2036,8 | 4288,2 | 3774,82 | 3632,73 |
| 2 | Районный бюджет | - | 1596,27 | 2858,8 | 3357,9 | 3498,17 |
| 3 | Бюджет поселения | - | 60,8 | 83,38 | 97,68 | 99,5 |
| 4 | Всего | - | 3693,87 | 7230,4 | 7230,4 | 7230,4 |

Технические параметры

проектирование водопровода  с. Пудовка.

| 1. | Наименование объекта | Водопровод расположенный по адресу: с. Пудовка, Кривошеинского района, Томской области, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для проектирования | Решение думы Пудовского сельского поселения по принятию программы развития коммунального хозяйства поселения. |
| 3. | Вид строительства | Реконструкция |
| 4. | Заказчик проекта | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Администрация Пудовского сельского поселения |
| 5. | Проектная организация |  |
| 6. | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не надо |
| 7. | Основные технические решения | 1. Расчетное потребление воды (водоснабжение) на указанный водопровод заказчик уточняет нормативным расчетом на основании исходных данных заказчика с учетом перспективы. 2. Предусмотреть прокладку водопровода из полиэтиленовых труб. 3. Рабочее давление в водопроводной системе с. Пудовская 2атм. |
| 8. | Особые условия | Трассу прокладки водопровода согласовать с сельской администрацией. |
| 9. | Исходные данные, представляемые заказчиком | Данные о нагрузке на данный водопровод. |
|  |  | Ситуационную карту – схему района строительства водопровода. |
|  |  | Тех. Условия на подключение водопровода. |
|  |  | Согласования с: - ГБДД - Собственниками газопроводов, телефонных и электрических сетей. - Дорожным участком |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 11. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 12. | Количество экземпляров тех. Задания |  |
| 13. | Порядок и согласований начала и завершение работ | Согласно договора |

Технические параметры

Проектирование станции очистки воды в с. Пудовка.

| 1. | Наименование объекта | Станция очистки воды расположенный по адресу: с. Пудовка, Кривошеинского района, Томской области, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для проектирования | Решение думы Пудовского сельского поселения по принятию программы развития коммунального хозяйства поселения. |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 4. | Заказчик проекта | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Администрация Пудовского сельского поселения |
| 5. | Проектная организация |  |
| 6. | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не надо |
| 7. | Основные технические решения | 1. Расчётную мощность станции очистки воды заказчик уточняет нормативным расчетом на основании исходных данных заказчика с учетом перспективы. 2. Предусмотреть строительство станции у водонапорной башни. 3. Рабочее давление в водопроводной системе с. Пудовского 2атм. |
| 8. | Особые условия | Принципиальную схему очистки воды согласовать с заказчиком. |
| 9. | Исходные данные, представляемые заказчиком | Документ подтверждающий качество исходной воды. |
|  |  | Данные о нагрузке водоснабжения на станцию очистки. |
|  |  | Ситуационную карту – схему района строительства станции. |
|  |  | Тех. Условия на подключение водопровода. |
|  |  | Согласования с: - Собственниками газопроводов, телефонных и электрических сетей. |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 11. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 12. | Количество экземпляров тех. Задания | 4 экземпляра |
| 13. | Порядок и согласований начала и завершение работ | Согласно договора |

4.3. Направления развития системы «Уличное освещение»

муниципального образования

Характеристика системы

«Уличное освещение» муниципального образования

На территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение» находятся объекты уличного освещения:

Таблица 4.28.

| Наименование объектов использования уличного освещения | Кол-во ламп ДРЛ-250, шт. | % оснащенности приборами учета | Проведение энергетического обследования наружного освещения | Протяженность эл/сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уличное освещение с. Пудовка . | 40 | 100 % | Не проводилось | 2,8 |
| Уличное освещение с. Белосток | 31 | 100 % | Не проводилось | 4,8 |
| Уличное освещение д. Крыловка | 13 | 100 % | Не проводилось | 1,8 |
| Уличное освещение д.Вознесенка | 21 | 100 % | Не проводилось | 1,720 |
| ИТОГО: | 105 | 100 % | Не проводилось | 11,120 |

В Администрации Пудовского сельского поселения на сегодняшний день числиться 105 ламп  ДРЛ-250. Низкая эффективность использования электроэнергии в наружном освещении и, как следствие, перерасход электроэнергии на нормированное освещение обусловлено нерациональной структурой, низкой эффективностью источников света и устаревшей конструкцией осветительных приборов.

Отсюда видно, что 100 % всех светоточек (105 штук ламп) - это неэффективное освещение.

В целом по  Пудовскому сельскому поселению нормативные требования к уровню освещенности выполняются. Однако следует отметить низкое качество освещения. Во многих случаях используются источники света с большой единичной мощностью и, соответственно, яркостью, что нарушает требования к отношению максимальной и минимальной освещенности покрытий проезжей части. Эти недостатки отмечаются во всех случаях использования лампы мощностью 250-400 Вт (наиболее распространенный вариант). На ряде улиц значительно превышается регламентируемый показатель ослепленности (200-300 вместо 150).

Особое внимание следует уделить при выборе стратегии освещения  Пудовского сельского поселения, исходя из существующих в настоящее время тенденций. Современное освещение должно отвечать  основным критериям:

Первый критерий концепции - видимость, т.е. обеспечение нормальных зрительных условий для водителей и пешеходов, а также оптимальные количественные и качественные параметры освещения, которые регламентируются действующими нормами.

Второй критерий - безопасность - старейший из всех других. Количество ДТП и противоправных действий значительно снижается при хорошем освещении города. Причем затраты несопоставимо малы по сравнению с выгодой. На сегодняшний день качество освещения люди напрямую связывают с уровнем личной безопасности.

Третий критерий - экономика - иногда является решающим фактором для заказчика. Необходимо учитывать, что кроме капитальных затрат существуют также затраты на эксплуатацию и ремонт, которые могут сделать проект невыгодным.

И последний критерий - общественная функция освещения. Понятие гармоничной световой среды предполагает создание благоприятного психологического климата, оказывающего положительное влияние на реализацию общественных функций, и является предпосылкой для оживления сельской жизни.

Объем потребления электроэнергии, в т.ч. по годам

Таблица 4.29.

| Наименование объектов использования уличного освещения | Факт 2009 год. Тыс.кВт | Факт 2009 год Тыс.руб. | Факт 2010 год Тыс.кВт | Факт 2010 год Тыс.руб. | Факт 2011 год на 01.09.11 Тыс.кВт | Факт 2011 год на 01.09.11 Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Уличное освещение с. Пудовка . | 10,4 | 36,9 | 12,6 | 34,3 | 6,78 | 21,76 |
| Уличное освещение с. Белосток | 6,9 | 24,5 | 3,7 | 10,3 | 3,02 | 9,69 |
| Уличное освещение д. Крыловка | 4,9 | 17,4 | 7,6 | 20,3 | 4,9 | 15,78 |
| Уличное освещение д.Вознесенка | 8,01 | 28,76 | 7,3 | 18,6 | 3,5 | 11,34 |
| ИТОГО: | 30,2 | 107,56 | 31,2 | 83,5 | 18,2 | 58,57 |

Оценка текущего состояния системы уличного освещения Пудовского сельского поселения

Анализируя данные освещения улиц Пудовского сельского поселения, следует отметить частые случаи сверхнормативной освещенности (кратный перерасход электроэнергии). Анализ системы наружного освещения в целом Пудовского сельского поселения рождает закономерный вывод о необходимости реконструкции всей системы и перевода наружного освещения на энергоэкономичные источники света.

# Целевые установки и методы решения задач

Целью программы является оптимизация потребления электроэнергии наружным освещением Пудовского сельского поселения, повышение надежности и эффективности работы сети наружного освещения, обеспечение оперативного контроля над состоянием электротехнического оборудования и линий наружного освещения

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- замена существующих ламп (лампы типа ДРЛ-250) на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28(Е-40) источники света меньшей установленной мощностью,

- замена светильников с РКУ-0,6250 без стекол на НКУ-97-300-Е40

Таблица 4.30

| № п/п | Наименование мероприятий целевой программы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена светильников с РКУ-0,625 без стекол на НКУ-97-300-Е40 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 14,6 | 17,5 | 19,3 | 21,2 | 23,3 | 27,8 |
| 2. | Замена ламп ДРЛ-250 на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28(Е-40) | 61,5 | 66,5 | 72,0 | 78,3 | 93,0 | 101,6 | 111,1 | 121,8 | 145,0 |
| 3. | Демонтаж лампы ДРЛ-250. Доработка светильника НКУ -отключение ПРА Монтаж лампы светодиодной ДИОРА-28(Е-40) | 6,6 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | 10,5 | 11,5 | 12,7 | 14,0 | 16,7 |
|  | ИТОГО | 79,1 | 85,8 | 93,3 | 101,7 | 121,1 | 132,5 | 145,1 | 159,2 | 189,5 |

Объем  и источники финансирования : Всего 1107,3 тыс. рублей:

| Бюджет | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 71,2 | 77,3 | 84,0 | 91,6 | 109,0 | 119,3 | 130,6 | 143,3 | 170,6 |
| Местный бюджет | 7,9 | 8,5 | 9,3 | 10,1 | 12,1 | 13,2 | 14,5 | 15,9 | 18,9 |
| Итого | 79,1 | 85,8 | 93,3 | 101,7 | 121,1 | 132,5 | 145,1 | 159,2 | 189,5 |

Технические параметры

Проекта системы «Уличное освещение»

Предлагаемое решение проблемы:

- замена существующих ламп (лампы типа ДРЛ-250) на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28(Е-40) источники света меньшей установленной мощностью,

- замена светильников с РКУ-0,6250 без стекол на НКУ-97-300-Е40

| Проект :Уличное освещение в Пудовском сельском поселении | Описание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Краткое описание проекта | - замена существующих ламп (лампы типа ДРЛ-250) на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28(Е-40) источники света меньшей установленной мощностью, - замена светильников с РКУ-0,6250 без стекол на НКУ-97-300-Е40 |
| 2. Основная цель и задача проекта | Цель: - оптимизация потребления электроэнергии наружным освещением ; - повышение надежности и эффективности работы сети наружного освещения, обеспечение оперативного контроля над состоянием электротехнического оборудования и линий наружного освещения. Задачи: - реконструкция системы наружного освещения, реализация мероприятий по энергосбережению и решения экологических и социальных проблем; |
| 3.Технические параметры проекта | - Формулирование актуальных стратегических проблем повышения энергоэффективности; - Анализ и совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения; - Формирование энергосберегающего сознания населения; - Анализ состояния систем освещения (уличного и объектов бюджетной сферы); |
| 4.Необходимые капитальные затраты | Объем финансирования программы-1107,3 тыс.рублей, из них по годам: 2012 год – 79,1 тыс.рублей 2013 год – 85,8 тыс.рублей 2014 год – 93,3 тыс.рублей 2015 год – 101,7 тыс.рублей 206 год – 121,1тыс.рублей 2017 год – 132,5 тыс.рублей 2018год – 145,1тыс.рублей 2019 год – 159,2 тыс.рублей 2020год – 189,5тыс.рублей |
| 5. Источники финансирования | Местный и Областной бюджет |
| 6. Срок реализации проекта | С 2011года-2015 год в перспективе до 2020 года |
| 7. Ожидаемый эффект | Снижение расходов на электроэнергию, потребляемую уличным освещением. Повышение энергетической эффективности на территории Пудовского сельского поселения. Двухкратное увеличение срока службы ламп. |

4.4. Направления развития системы «Газоснабжение»

муниципального образования

Характеристика   системы «Газоснабжение» муниципального образования и обоснование необходимости решения имеющихся проблем

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими требованиями.

Программа направлена на повышение уровня газификации объектов, а также жилищного фонда, улучшение условий жизни, экологической обстановки и развитие экономики Пудовского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2010г. в Пудовском сельском поселении остаются негазифицированными 110 домов  общественного жилого фонда . Газификация окажет положительное  влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Для полной газификации Пудовского сельского поселения в процессе реализации Программы особое внимание следует уделить переводу потребителей тепловой энергии на автономное теплоснабжение от природного газа

Целевые установки и методы решения задач

Целью Программы являются:

-выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации газоснабжения на территории муниципального образования;

-улучшение социальных условий проживания населения Пудовского сельского поселения;

-снижение расходов жителей на отопление,

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

-определение приоритетных объектов газификации;

-определение источников финансирования проектирования и строительно-монтажных работ по газификации, а также обеспечения эффективного использования финансовых средств;

-организация разработки проектной документации и строительных работ.

Газоснабжение жилых домов обычно осуществляется газом низкого давления. Для поддержания постоянного давления газа перед счетчиком и приборами (плитой, водонагревателем и пр.) устанавливают квартирный регулятор-стабилизатор, что в значительной степени улучшает работу газовой аппаратуры и увеличивают ее срок службы. Присоединение к газовым сетям среднего или высокого давления может осуществляться только при наличии специального регулятора давления газа. Участок газопровода от отключающего устройства до запорного устройства в доме называется вводом, который устраивают под землей и лишь в некоторых случаях (при сухом газе и невозможности осуществления подземной разводки) над землей. Направление ввода должно по возможности обеспечить наиболее короткий путь поступления газа в определенную часть дома; при этом выдерживают необходимое расстояние между газопроводом и пересекаемыми подземными сооружениями (водопровод, канализация, электрические и телефонные кабели и др.).

Ввод газопровода в дом:

а - подземный ввод,

б - цокольный ввод,

1 - стена,

2 - газопровод, 
 3 - фундамент дома,

4 - футляр газопровода.

Глубина заложения газопровода на участке должна быть 1,2-1,7 м, а при вводе в здание допускается 0,8-1,2 м. В условиях зимы большое значение для эксплуатации имеет содержание в газе водяных паров. Они, охлаждаясь, создают ледяные пробки, поэтому при наличии влажного газа вводы всегда устраивают через фундамент, а при использовании сухого газа разрешается устраивать через стену выше фундамента. При проходе через фундамент или стену газопровод заключают в специальный футляр. Газовый ввод небольшой длины укладывают в землю с уклоном в сторону главной газовой сети, чем обеспечивают удаление влаги.

Организация ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания» имеет все необходимые допуски и аттестации работников на проведение всех работ по газоснабжению объектов.

Установка газовых приборов и счетчиков.

Газовые плиты устанавливают в кухнях высотой не менее 2,2 м. При этом кухни должны иметь вытяжной вентиляционный канал (размером 13Х13 см) и форточку открывающуюся фрамугу в окне. В кухнях, не имеющих окон, разрешается установка газовых плит или таганов только при условии наличия вентиляционного канала и непосредственного выхода в нежилое помещение, имеющее окно с форточкой или открывающуюся фрамугу.

Механизм реализации и управление Программой

В основу механизма реализации настоящей программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации Пудовского сельского поселения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем участия  внебюджетных источников.

Администрация  Кривошеинского района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы, соблюдением строительных норм и правил, а также качеством выполненных работ.

Финансирование Программы

Финансирование обеспечение  Программы осуществляется из средств  внебюджетных источников

Объем  и источники финансирования : Всего 4230,0тыс. рублей:

| Бюджет | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | 930,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 900,0 |
| ИТОГО | 930,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 900,0 |

3.5. Направления развития системы сбора и утилизации (захоронения) ТБО  муниципального образования «Пудовское сельское поселение»

На территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение» находятся три  объекта размещения твердых бытовых отходов:

Таблица 26

| Наименование объекта размещения отходов | Год ввода в эксплуатацию | Год окончания эксплуатации | Площадь объекта, м2 | Мощность объекта по проекту, тонн/год | Накоплено отходов всего до 2010года, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Санкционированная свалка с. Пудовка, д. Крыловка Местонахождение объекта – наименование ориентира автодорога Пудовка- Торфополе, участок находится примерно в 200м от ориентира по направлению на юг. | 1996 | 2011 | 2496 | 143,4 | 1605,5 |
| Санкционированная свалка с. Белосток Местонахождение объекта – наименование ориентира подъезд к с. Белосток, участок находится примерно в 220м от ориентира по направлению на юго-восток | 1995 | 2011 | 10443 | 56,2 | 526,4 |
| Санкционированная свалка д.Вознесенка Местонахождение объекта – наименование ориентира левая сторона автодорога Вознесенка –Шегаро-Иксинское болото, участок находится примерно в 375 м от ориентира по направлению на запад | 1995 | 2011 | 2232 | 35,0 | 331,3 |

3.5.1. Характеристика системы утилизации (захоронения) ТБО

в Пудовском сельском поселении

Сбор отходов в Пудовском сельском поселении производится населением, учреждениями и предпринимателями самостоятельно, т.е.  самовывозом.

Администрация Пудовского сельского поселения ежегодно оказывает помощь населению  по вывозу ТБО: в весенний период времени  предоставляет технику для сбора и вывоза отходов  до свалки.   Расстояние от села Пудовка  до объекта размещения отходов составляет –_____ км. Расстояние от села Белосток  до объекта размещения

отходов составляет –220 метров. Расстояние от д. Вознесенка  до объекта размещения отходов составляет –_____ км.

Отходы вывозятся на три санкционированные свалки с. Пудовка, д. Крыловка,                         с. Белосток, д. Вознесенка.  Объем, принятых ТБО на объекты захоронения  представлены в таблицах.

Нормативы образования  твердых бытовых отходов

Таблица 27.

средняя плотность 200 кг/куб.м.

| Наименование потребителя | Норматив образования отходов в год, кг. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Работник предприятия (учреждения, организации) | 55,0 |
| Учащийся школы, техникума | 24,0 |
| Работник продовольственного магазина | 200,0 |
| Работник промтоварного магазина | 140,0 |
| Население : |  |
| Жилые дома со всеми уровнями благоустройства( жилое помещение с водопроводом в доме, с канализацией или выгребной ямой) | 120,0 |
| Жилые дома без благоустройства (1. жилое помещение с водопроводом в доме без канализации и выгребной ямы; 2. уличная водоразборная колонка) | 50,0 |

Примечание: Постановление Госкомстата  России от 25.07.2002года № 157 «Расчет  нормативов  образования отходов  производства и потребления». Приложение № 2; № 3.

Объем ТБО, принятых свалками для их захоронения с учетом численности и норматива

Таблица 28.

| Наименование объекта захоронения ТБО | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. население | всего | в т.ч. население | всего | в т.ч. население |
| Санкционированная свалка с. Пудовка, д. Крыловка Местонахождение объекта – наименование ориентира автодорога Пудовка- Торфополе, участок находится примерно в 200м от ориентира по направлению на юг. | 15,9 | 9,7 | 16,3 | 10,1 | 16,3 | 10,1 |

| Санкционированная свалка с. Белосток Местонахождение объекта – наименование ориентира подъезд к с. Белосток, участок находится примерно в 220м от ориентира по направлению на юго-восток | 6,0 | 4,8 | 6,0 | 4,8 | 6,1 | 4,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкционированная свалка д. Вознесенка Местонахождение объекта – наименование ориентира левая сторона автодорога Вознесенка –Шегаро-Иксинское болото, участок находится примерно в 375 м от ориентира по направлению на запад | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |

Начиная с  октября  2009года  ответственность за содержание объектов размещения отходов несет Администрация Кривошеинского района, в связи с тем, что  ООО «Региональное коммунальное объединение» расторгло Договора аренды земельных участков, предназначенные под свалки.  Стоимость утилизации 1 куб.м. ТБО с НДС ООО «РКО»  в  2009году составила  126руб. 91коп.

С 2009 года Администрация Кривошеинского района на договорной основе, без взимания платы,  дает разрешение на размещение твердых бытовых отходов  на санкционированных свалках с. Пудовка, с. Белосток, д. Вознесенка учреждениям, организациям, предприятиям и частным предпринимателям, находящимся на территории Пудовского сельского поселения.

На свалки  принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий, учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-огородный смет (отходы 4-5 класса опасности).

Санкционированные свалки с. Пудовка, д. Крыловка, с. Белосток, д. Вонесенка эксплуатируются, начиная соответственно с 1996года и  1995года. Площади  по двум свалкам позволяют принимать накопленные отходы от населения и предприятий, это            с. Белосток и д. Вознесенка.  Вместимость объектов – 1368,0тонн,  накоплено отходов, всего – 857,7 тонн.

Объект захоронения ТБО с. Пудовка последние годы является непригодным для эксплуатации в связи  с тем, что не отвечает требованиям обустроенной санкционированной свалки согласно Постановления Губернатора Томской области «Об утверждении порядка обустройства санкционированных  объектов размещения твердых бытовых отходов» от 16.06.199года № 227, а именно не хватает площадей, определенных границами земельного участка для размещения и утилизации ТБО.

#### Основная цель новой обустроенной санкционированной свалки – защита почвы, атмосферы, грунтовых  поверхностных вод   от загрязнения ТБО, при экономном использовании отведенных под  складирование площадей. Новое сооружение обеспечит санитарную надежность и  эпидемиологическую безопасность для населения и предприятий.

Оценка текущего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО

Пудовского сельского  поселения

По результатам анализа системы «Захоронения (утилизации) ТБО» Пудовского сельского поселения  можно выделить следующие проблемы:

- свалка с. Пудовка  для захоронения полностью заполнена, что требует выделения нового участка для захоронения;

- отсутствие системы контроля над ввозимыми отходами и состоянием территории, прилегающей к свалке, обуславливает наличие высоких рисков нарушения экологической обстановки в районе свалки с. Пудовка.

3.5.2. Прогноз спроса на утилизацию (захоронение) ТБО

В связи со снижением численности населения в среднем ежегодно на 12 человек   объем вывоза и утилизации ТБО к  2015году составит, всего  - 24,4 тонн/год.

Таблица 29                                                                                                                            (тонн)

| Наименование объекта захоронения ТБО | 2009 год |  | 2010 год |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, тонн | в т.ч. население | Всего, тонн | в т.ч. население | Всего, тонн | в т.ч. население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Санкционированная свалка с. Пудовка, д. Крыловка | 16,3 | 10,1 | 16,3 | 10,1 | 16,2 | 10,0 |
| Санкционированная свалка с. Белосток | 6,0 | 4,8 | 6,1 | 4,9 | 4,8 | 3,6 |
| Санкционированная свалка д. Вознесенка | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 3,4 | 3,0 |
| Итого | 25,7 | 17,9 | 25,9 | 18,1 | 24,4 | 16,6 |

3.5.3. Целевые показатели в сфере утилизации (захоронения) ТБО

Таблица 30

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели спроса на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Объем, утилизированных твердых бытовых отходов, всего | тонн | 25,6 | 25,3 | 25,0 | 24,7 | 24,4 | 23,2 |
| 1.2. Объем, утилизированных твердых бытовых отходов от населения | тонн | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 16,9 | 16,6 | 15,4 |
| 1.3. Объем, утилизированных твердых бытовых отходов от бюджетной сферы | тонн | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| 1.4. Доля объема ТБО от населения в общем объеме ТБО | % | 69,5 | 69,2 | 68,8 | 68,4 | 68,0 | 66,4 |
| 1.5. Доля объема ТБО от бюджетной сферы в общем объеме ТБО | % | 26,5 | 26,9 | 27,2 | 27,1 | 27,4 | 28,4 |
| 2. Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие обустроенных санкционированных свалок обеспечат санитарную надежность и эпидемиологическую безопасность для населения и предприятий Пудовского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |

3.5.4. Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей в сфере утилизации (захоронения) ТБО

Характеристика проблемы

Отсутствует организованное захоронение бытовых отходов с соблюдением санитарных, эпидемиологических и экологических норм и правил, в результате чего происходит загрязнение почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод.

Предлагаемое решение проблемы:

Строительство новой обустроенной санкционированной свалки, предназначенной для централизованного складирования, обеззараживания и хранения бытовых отходов, вывозимых с жилых домов, непромышленных объектов, учреждений и организаций  с. Пудовка.

| Проект: Обустроенный санкционированный объект твердых бытовых отходов в с. Пудовка Кривошеинского района Томской области. | Описание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Краткое описание проекта | Площадка обустроенного санкционированного объекта размещения ТБО, на которую предполагается принимать отходы из жилых зданий, учреждений административного и общественного назначения, торговых предприятий, учреждений культурно-бытового назначения, предприятий общественного питания, строительный мусор с. Пудовка. |
| 2. Основная цель проекта | Защита почвы, атмосферы, грунтовых поверхностных вод от загрязнения ТБО, при экономном использовании отведенных под складирование площадей. |
| 3.Технические параметры проекта | Площадь участка складирования должна быть не менее 2496 м2. Санитарно-защитная зона полигона не менее- 500м. Срок службы объекта размещения ТБО должен быть не менее 20 лет. Мощность объекта не менее 143,4тон/год В случае залегания глинистых грунтов в пределах площадки объекта размещения ТБО с поверхности и до глубины 20м, они могут быть вынуты при устройстве котлована для складирования ТБО и в дальнейшем использоваться для экранирования и изоляции ТБО. |
| 4.Необходимые капитальные затраты | В целях обеспечения благоприятной экологической ситуации в Пудовском сельском поселении, организации утилизации (захоронения) ТБО для строительство объекта размещения ТБО с. Пудовка необходимы капитальные затраты в размере 600,0 тыс. руб. исходя из численности проживающего населения с. Пудовка и д. Крыловка. |
| 5. Источники финансирования | Местный и Областной бюджет |
| 6. Срок реализации проекта | Не более года. |
| 7. Ожидаемый эффект | Новое сооружение обеспечит санитарную надежность и эпидемиологическую безопасность для населения и предприятий. |

4.1  Объем  и источники финансирования : Всего 600,0 тыс. рублей:

| Бюджет | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет |  | 420,0 |  |  |
| Местный бюджет |  | 180,0 |  |  |
| Итого |  | 600,0 |  |  |

  - Анализ жилищного фонда в муниципальном образовании                                              Пудовского сельского поселения

На начало  2011 года жилищный фонд Кривошеинского района составил 315,6 тыс. кв. м общей площади сократившись за последнее десятилетие (2000 г. – 344  тыс.м2) на 8,3 %. При этом уровень обеспеченности жил.фондом населения возрастает по причине сокращения численности населения, и несколько снизилась (до 7,2%) доля изношенного жил.фонда. Вместе с тем, в Кривошеинском  районе ведется индивидуальное жилищное строительство, однако его целью в основном является вывод ветхого жилья и застройка осуществляется зачастую на прежних площадях застройки населённых пунктов.

При этом 9,7%% всего жилищного фонда приходится на Пудовское поселение.

Рисунок 1.22. Жилищный фонд Кривошеинского района  2000 - 2010 г.

В настоящее время в муниципальном образовании Пудовского сельского поселения на сегодняшний день оснащенность приборами учета в жилищном фонде по учету:

- электрической энергии составляет 100%    308 шт.

- водоснабжение составляет  37,0%         114шт.

-природный газ составляет   31,0%         44шт

Анализируя данные по оснащенности приборами  учета жилищного фонда  Пудовского сельского поселения можно сделать вывод, что из-за отсутствия 100% установки приборов учета подаются не достоверные сведения об использовании коммунальных ресурсов, а так же возрастает задолженность использования коммунальных ресурсов.

Среди ожидаемых конечных результатов реализации программы- оплата фактически потребленных коммунальных ресурсов, снижение задолженности потребителей за использованные коммунальные ресурсы.

Целевые установки и методы решения задач

Целью программы является оптимизация потребления коммунальных ресурсов, 100% оснащенность приборами учета жилищный фонд Пудовского сельского поселения ,оплата фактически потребленных ресурсов, снижение задолженности за потребленные коммунальные ресурсы, круглосуточное обеспечение потребителя коммунальными ресурсами

4.1  Объем  и источники финансирования : Всего 891,0 тыс. рублей:

| Бюджет | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | 140,0 | 147,0 | 165,0 | 145,0 | 139,0 | 155,0 |
| Итого | 140,0 | 147,0 | 165,0 | 145,0 | 139,0 | 155,0 |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

| *№ п/п | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  | Едина измерения | 2010 год |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднемесячный расход на оплату ЖКУ на 1 чел.в месяц |  | Руб. | 472 |  | 519 | 571 | 628 |  | 691 | 760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний доход нетрудоспособного населения (пенсионеры) |  | Руб. | 7355,0 |  | 8082,0 | 8324 | 8573 |  | 8830 | 9094 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе |  | % | 6,4 |  | 6,4 | 6,8 | 7,3 |  | 8 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина прожиточного минимума(расход) |  | Руб. | 6049 |  | 6531 | 7053 | 7617 |  | 8226 | 8884 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе |  | % | 7,8 |  | 7,9 | 8,1 | 8,25 |  | 8,40 | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем водоснабжения; |  | Тыс.м3 | 20307 |  | 20307 | 20298 | 20285 |  | 20204 | 20162 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч население |  | Тыс.м3 | 14592 |  | 17492 | 17483 | 17470 |  | 17389 | 17347 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения в общем числе |  | % | 71,9 |  | 86,1 | 87,0 | 87,0 |  | 86,0 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем теплоснабжения |  | Гкал | 899,3 |  | 899,3 | 899,3 | 899,3 |  | 899,3 | 899,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч.бюджет |  | Гкал | 793,53 |  | 793,53 | 793,53 | 793,53 |  | 793,53 | 793,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля бюджета в общем объеме тепловой энергии |  | % | 89,0 |  | 89,0 | 89,0 | 89,0 |  | 89,0 | 89,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем газоснабжения |  | М3 | 134,4 |  | 291,796 | 320,976 | 345,327 |  | 372,114 | 401,579 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет |  | М3 | 11,7 |  | 70,42 | 77,462 | 77,462 |  | 77,462 | 77,462 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. население |  | М3 | 122,7 |  | 221,376 | 243,514 | 267,865 |  | 294,652 | 324,117 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения в общем объеме газоснабжения |  | % | 91,3 |  | 75,9 | 75,9 | 77,6 |  | 79,2 | 80,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем электроэнергии |  | КВт/ч | 1613,7 |  | 1774,4 | 2015,9 | 2147,0 |  | 2361,8 | 2598,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет |  | КВт/ч | 991,5 |  | 1090,6 | 1199,7 | 1319,6 |  | 1451,6 | 1596,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. население |  | КВт/ч | 621,7 |  | 683,8 | 752,2 | 827,4 |  | 910,2 | 1001,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения в общем объеме электроэнергии |  | % | 38,5 |  | 38,5 | 37,3 | 38,5 |  | 38,5 | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем ТБО |  | тонн | 25,9 |  | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  | 25,9 | 25,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. население |  | тонн | 18,1 |  | 18,1 | 18,1 | 18,1 |  | 18,1 | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения в общем числе |  | % | 69,9 |  | 69,9 | 69,9 | 69,9 |  | 69,9 | 69,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тепловая энергия(Постановление Правительства РФ№ 354 от 06.05.11г. «Об предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МД и ЖД ГОСТ р- 51617-2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для учреждений и организаций температура внутреннего воздуха должна соответствовать: |  | t*С | +18 |  | +18 | +18 | +18 |  | +18 | +18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В детских учреждениях и больницах температура воздуха должна соответствовать: |  | t*С | +20 |  | +20 | +20 | +20 |  | +20 | +20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции очистки воды |  | Шт. | - |  | - | 1 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| № 4 Показатели степени охвата потребителей приборами учета( с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Электрическая энергия | Шт. |  | 308 |  | 308 | 308 | 308 |  | 308 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома отдельно стоящие, где оплата за потребление эл/энергии осуществляется по индивидуальным приборам учета | Шт. |  | 83 |  | 83 | 83 | 83 |  | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома(индивидуально-определенные)где оплата за потребление эл/энергии осуществляется по индивидуальным приборам учета | Шт |  | 225 |  | 225 | 225 | 225 |  | 225 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома где стоят приборы учета | Шт. |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля жилых домов учета в общем числе, где стоят ПУ | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Водоснабжение, общее количество жилых домов | Шт. |  | 308 |  | 308 | 308 | 308 |  | 308 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома отдельно стоящие, где оплата за потребление водоснабжение осуществляется по индивидуальным приборам учета | Шт. |  | 55 |  | 55 | 62 | 69 |  | 76 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома(индивидуально-определенные)где оплата за потребление водоснабжение осуществляется по индивидуальным приборам учета | Шт. |  | 59 |  | 59 | 101 | 143 |  | 185 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома где стоят приборы учета | Шт. |  | 114 |  | 114 | 163 | 212 |  | 261 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля жилых домов в общем числе | % |  | 37,0 |  | 37,0 | 53,0 | 69,0 |  | 85,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Природный газ с.Пудовка, | Шт. |  | 141 |  | 141 | 141 | 141 |  | 141 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома отдельно стоящие, где оплата за потребление природного газа осуществляется по индивидуальным приборам учета | Шт. |  | 28 |  | 32 | 46 | 53 |  | 66 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома(индивидуально-определенные)где оплата за потребление природного газа осуществляется по индивидуальным приборам учета | Шт. |  | 16 |  | 19 | 25 | 38 |  | 45 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома где стоят приборы учета | Шт. |  | 44 |  | 51 | 71 | 91 |  | 111 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля жилых домов в общем числе ,где стоят ПУ | % |  | 31,0 |  | 37,0 | 51,0 | 65,0 |  | 79,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 5 Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего водопроводных сетей |  | Км. | 15,7 |  | 15,7 | 15,7 | 15,7 |  | 15,7 | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч.ветхие водопроводные сети, требующие замены |  | Км. | 12,9 |  | 10,1 | 8,9 | 6,5 |  | 4,3 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ветхих сетей в общей протяженности сетей |  | % | 83,0 |  | 65,0 | 57,0 | 42,0 |  | 28,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 6 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения( проценты собственных нужд, проценты потери в сетях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии |  | Гкал. | 899,3 |  | 899,3 | 899,3 | 899,3 |  | 899,3 | 899,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент собственных нужд |  | % | 55 |  | 55 | 55 | 55 |  | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент потери в сетях |  | Гкал | 21,4 |  | 21,4 | 21,4 | 21,4 |  | 21,4 | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления водоснабжения |  | Тыс.м3 | 20,3 |  | 20,3 | 20,2 | 20,2 |  | 20,2 | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент потери в сетях |  | % | 37,4 |  | 37,4 | 37,1 | 37,1 |  | 37,1 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 7 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего потреблено населением в год | М3 |  |  | 14592 | 17492 | 17483 | 17470 | 17389 |  | 17347 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей | Чел. |  |  | 946 | 942 | 939 | 935 | 932 |  | 931 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное потребление воды на 1 чел. в месяц | М3 |  |  | 1,29 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,55 |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии | Гкал |  |  | 899,3 | 899,3 | 899,3 | 899,3 | 899,3 |  | 899,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая отапливаемая площадь | Тыс.кв.м |  |  | 3231,7 | 3231,7 | 3231,7 | 3231,7 | 3231,7 |  | 3231,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная максимальная нагрузка по теплу | Гкал/т.кв.м |  |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 8 Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В 2012-2013 гг.установка АИТов, замена топлива -угля на газ, соответственно уменьшение количества выбросов в воздух. Горелки отвечают требованиям безопасности работы, простаты монтажа и надежности эксплуатации. Горелки работают экономично и экологически чисто. Горелки сертифицированы в России и имеют разрешение Гостехнодзора на территории РФ и соответствуют ГОСТ 21204-97 «Горелки газовые промышленные». При эксплуатации котельной не образуеться твердых бытовых отходов(ТБО). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Координацию хода выполнения Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, ЧС и строительства.

Администрация Пудовского сельского поселения в рамках своих полномочий организует работу по реализации Программы и решает вопросы  бюджетного финансирования на местном уровне. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел Администрации Пудовского сельского поселения.

Администрация Пудовского сельского поселения также формирует перечень программных мероприятий для представления их к финансированию из областного и федерального бюджета в рамках реализации областных и федеральных целевых программ и организует проведение конкурсов по их реализации; при необходимости заключает контракты на выполнение работ в рамках мероприятий.

Программные мероприятия подтверждаются рабочими проектами и сметно- финансовыми расчетами (проектно- сметной документацией).

Отчет о ходе выполнения мероприятий Программы рассматривается ежегодно Администрацией Пудовского сельского поселения и направляется на утверждение в Совет Пудовского сельского поселения.

Отчет о ходе выполнения Программы будет основываться на сопоставлении плановых значений  ключевых индикаторов мониторинга реализации Программы с их фактическим значением, а также анализе соответствия хода Программы.

В случае существующих расхождений в отчете должны быть приведены соответствующие обоснования.

Перечень ключевых индикаторов мониторинга и динамика их целевых значений приведены в Программе.

Ответ о ходе выполнения Программы должен содержать перечень предлагаемых корректировок целевых значений ключевых индикаторов мониторинга, в случае возникновения существенных изменений во внешнем окружении Программы не зависящих от деятельности органов местного самоуправления Администрации Пудовского сельского поселения и управления предприятий ЖКХ.

«Сельские населённые пункты Томской области». Ст.сборник

Скорректировано по данным переписи 2010 г.

Ст.сборник «Районы Томской области».

Программа социально-экономического развития Кривошеинского района до 2012 года утв.Решением Думы Кривошеинского района  от 26.04.2006 № 77.

Ст.сборник «Томская область в цифрах», Томскоблстат, 2011 г.

Постановление от 26 января 2011 г. Администрации ТО N 15а Об установлении региональных стандартов стоимости ЖКУ на 2011 год

Использована модель оценки затрат на ЖКУ  Института экономики жилищно-коммунального хозяйства. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2006-2010г.г.

Башмаков И.А. Показатель дисциплины платежей – интегральный параметр успеха российской реформы ЖКХ. Новости теплоснабжения, №5, 2005.