АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013                                                                                                                     № 99

с. Пудовка

Кривошеинский район

Томская область

### Об     утверждении        Схемы     водоснабжения

муниципального       образования        Пудовское

сельское поселение на 2013 год и на перспективу

до 2035 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования «Пудовское сельское поселение» на 2013 год и на перспективу до 2035 года, согласно приложению

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Районные вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Пудовское сельское поселение» в сети «Интернет»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014г.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на специалиста по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству Администрации Пудовского  сельского поселения Воеводина А.П.

Глава Пудовского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                          Ю. В. Севостьянов

Поплетнева Е.Н.

4 – 65 – 22

Прокуратура

«Районные вести»

Сайт МО «Пудовское сельское поселение»

Воеводин А.П.

Дело №02-04

Приложение

к Постановлению Главы Администрации

от 30.12.2013 № 99

- СХЕМА

- водоснабжения муниципального образования «Пудовское сельское поселение» на 2013 год и на перспективу до 2035 года

- Характеристика системы «Водоснабжения» муниципального образования

Характеристика водозаборных сооружений

Водозабор осуществляется из подземных источников (водозаборных скважин).

- с. Пудовка - 1 скважины (ул. Гагарина – 1 шт.),

- д. Крыловка - 1 скважина (ул. Нагорная),

- с. Белосток - 1 скважина  (ул. Школьная).

- д. Вознесенка – 1 скважина (ул. Новая).

с. Пудовка

Скважины пробурены в 1965 -1990 годах и за время эксплуатации произошла частичная кальматация скважин. Ремонты скважин не проводились.

Скважины в с. Пудовка  находятся вне павильона. Нет отмостков вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины требует ремонта. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.

Подъём воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ 6-10-110 – 2 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам в водонапорные башни. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башен самотёком  подаётся в водопровод. На всех скважинах установлен учёт электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды.

В с. Пудовка одна водонапорная башня Рожновского  высотой 16 метров, объёмом 20 м3. На водонапорной скважине павильон (стены кирпичные) размером 4х4х8м. Отопление скважин производится ТЭНами, установленной мощностью 2,5 кВт., автоматики регулирования температуры нет. Металлические элементы водонапорных башен не обработаны антикоррозионными  составами.

д. Крыловка

Скважина находится вне павильона. Нет отмостков вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины требует ремонта. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.

Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башни вода самотёком  подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

В д. Крыловка водонапорная башня Рожновского высотой 12 метров, объёмом 15 м3. На башне павильон (стены бревенчатые) размером 3,5х3,5х4м. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

с. Белосток

Скважина находится вне павильона. Нет отмостков вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины требует ремонта. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.

Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башни вода самотёком  подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

В с. Белосток водонапорная башня Рожновского высотой 12 метров, объёмом 15 м3. На башне павильон (стены бревенчатые) размером 3,5х3,5х4м. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

д. Вознесенка

Скважина находится вне павильона. Нет отмостков вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины требует ремонта. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.

Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башни вода самотёком  подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

В с. Вознесенка водонапорная башня Рожновского высотой 10метров, объёмом 12 м3. На башне павильон (стены бревенчатые) размером 3,5х3,5х4м. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

Характеристика водопроводов и водопроводных сооружений

Водопроводы III категории по степени обеспеченности подачи воды. Водопроводы с лучевой схемой прокладки.

с. Пудовка

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет (способ подачи воды - самотечный). Рабочее давление 1- 1,5 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 7,7 км. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопроводов новое, водопровод реконструирован в период 2007-2013гг и нуждаются в замене, согласно полученного в  2007 году  проекта на реконструкцию системы водоснабжения в с.Пудовка и  положительного заключение № 0576-07/ТГЭ-0633 от 20.12.2007г.в объеме -20465,49 тыс.рублей с индексацией цен на 2011 год:

в 2007 году – 694.2 м.

в 2008 году – 2801 м

в 2010 году – 448,64 м

в 2012 году  - 1607,8 м

в 2013 году – 2174,2 м

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

д. Крыловка

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1 -0,7 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 1.5 км. Водопровод выполнен из стальных  диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопровода неудовлетворительное, построен в 1970 году, нуждается в замене. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопровода отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 4-6 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).

Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

с. Белосток

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1 - 0,7 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 6 км. Водопровод выполнен из стальных  диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопровода неудовлетворительное, построен в 1970 году, нуждается в замене. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопровода отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 4-6 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).

Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

д. Вознесенка

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1 -0,7 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 1.8 км. Водопровод выполнен из стальных  диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопровода неудовлетворительное, построен в 1970 году, нуждается в замене. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопровода отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 4-6 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).

Потери и неучтённые расходы не регистрируются

Данные по системе водоснабжения сведены в таблицу.

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость водопроводов | км | 13,9 |
| 2 | Диаметр водопроводов | мм | 100-15 |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт.ч | 45,2 |
| 4 | Численность обслуживающего персонала | Чел. | 6 |
| 5 | Очистные сооружения | Шт. | нет |
| 6 | Объём сооружений хранения воды | Куб. м | 100 |
| 7 | Рабочий напор | кг/см2 | 1 |

В связи с высоким износом водопроводных сетей (около 90%) обеспечить надёжное водоснабжения населения, а также объектов теплоснабжения невозможно. Вероятность безотказной работы системы водоснабжения менее 1% (нормативное значение не менее 86%), так все части этой системы имеют низкую надёжность. Подтверждением этого служат 25 аварий на водопроводах в течение 2010 года. Отсутствие надёжного отключения участков водопроводных распределительных сетей также делает систему более уязвимой.

Негативное воздействие на окружающую среду может возникнуть в случае продолжительной утечки воды. Что может вызвать локальное заболачивание. Не допущение продолжительных утечек является единственным методом, исключающим негативное воздействие на окружающую среду.

Оценка текущего состояния и перспектив развития системы  водоснабжения

По итогам проведения краткого анализа системы водоснабжения муниципального образования, можно сделать выводы:

- 58% (8,1 км) от общей протяженности водопроводных сетей, разных диаметров, характеризуется 100%-ым износом, что обуславливает высокий риск возникновения аварий и объем потерь;

- отсутствие очистки питьевой воды;

- изношенность оборудования и водопроводов из-за отсутствия средств на его ремонт и замену и, как следствие, частые аварийные выходы из строя;

- отсутствие учета отпуска воды:

- водонапорные башни и павильоны требуют замены или капитального ремонта.

Таблица 3

Структура расхода поднятой воды в

Пудовском сельском поселения

37%

63%

Потери воды в наружных сетях водопровода

Полезный отпуск воды

На территории  муниципального образования услуги водоснабжения осуществляет ООО «Энергоресурс» с октября 2013 года.

Производство питьевой воды в муниципальном образовании за 2013 год

Таблица 4

| Показатели | Ед. измерений | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем добычи воды (подъем воды) | тыс. куб. м | 30,4 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,0 |
| Отпуск воды в сеть всего | тыс. куб. м | 32,4 |
| Потери воды в сети всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 15,1 |
|  | % к отпуску в сеть | 41,8 |
| - нормативные потери | тыс. куб. м | 3,9 |
|  | % к отпуску в сеть | 11,2 |
| - сверхнормативные потери | тыс. куб. м | 10,7 |
|  | % к отпуску в сеть | 30,6 |
| Полезный отпуск воды: | тыс. куб. м | 17,3 |
| стороннее потребление, | тыс. куб. м | 17,1 |
| собственное потребление, | тыс. куб. м | 0,2 |
| Объём потреблённой электроэнергии | кВт.ч | 15200 |
| Удельный расход электроэнергии на реализованную воду | кВт.ч/куб. м | 0,76 |
| Покупная вода | тыс. куб. м | 0 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 15,7 |

Таблица 5

Анализ суммарного водоснабжения муниципального образования в динамике за 2011 – 2013 гг. показал снижение объема на 903 м3.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Пудовском сельском поселении является население 72,6% в 2012 г. и 87,1 % в прогнозе 2013г.

В то время как в натуральном выражении объем потребления холодного водоснабжения снизился на 6%. Существенное уменьшение потребления связано с бюджетными организациями в 2,6 раза в прогнозе 2013 г. Поскольку главными бюджетными потребителями Пудовского сельского поселения  являются три школы (в с. Пудовка, д. Вознесенка и д. Белосток), то уменьшение численности учеников вызвало резкое снижение объема потребления воды.

Основные показатели работы системы водоснабжения

Основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения является большой износ водопроводных сетей. Частые порывы на водопроводе и сложность проведения ремонта сетей из-за большого срока эксплуатации и материала труб (для прокладки водопровода использовались чугунные трубы) приводит к снижению качества оказываемых услуг и не обеспечивает надежности работы системы. Наиболее актуальной данная проблема является в зимний период времени, когда устранение порывов на водопроводе усложняется и занимает большее количество времени. В Пудовском сельском поселении у потребителей имеются два вида благоустройства: водопровод в доме и водопользование из колонки. В период низких температур происходит замерзание воды в колонках, что не позволяет обеспечить потребителя бесперебойным круглосуточным водоснабжением и соответственно снижает качество услуг холодного водоснабжения. Фактические сроки устранения аварий на водопроводе вдвое превышают нормативные. Также на качество воды влияет отсутствие очистных сооружений. При проведении анализа поставляемой воды обнаруживается превышение норматива наличия железа, марганца и образование осадка. Стоимость услуг водоснабжения в 2013 г. для населения составляет согласно степени благоустройства:

- водопровод в доме– 163,53  руб. с НДС на 1    человека;

- водопользование из колонки – 65,41  руб. с НДС на 1    человека.

- по показания прибора учета -72,68 руб с НДС за 1м3

Проведенный анализ платежеспособности показал, что население способно оплачивать услуги холодного водоснабжения по существующим тарифам. В данных условиях у потребителей нет необходимости снижения потребления услуг и поиска альтернативных источников. Но на изменение тарифа на водоснабжение большое влияние оказывает снижение объема потребления, вызванное сокращением количества потребителей.

За рассматриваемый период 2011 - 2013 гг. наблюдается ежегодное снижение объемов реализации воды (% за 3 года), при этом данная динамика свойственна всем группам потребителей.

На начало 2013 г. полностью охвачены приборами учета категория потребителей «Прочие организации», категория «Бюджетные учреждения» − на 95%.

Технические характеристики водозаборных скважин водозабора представлены в таблице 2.

Таблица 6

| № п/п | № паспорта скважины | Год ввода в эксплу-атацию | Дебит скважины по паспорту, куб.м/час | Фактическая производи-тельность, куб.м/час | Глубина скважины, м | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69:236:0020:06:04695 | 1962 | 17 | 14 | 45,5 | 45% |
| 2 | 69:236:0003:06:04689 | 1965 | 8 | 7 | 160 | 45% |
| 3 | 69:236:0012:06:04688 | 1980 | 12 | 10 | 152 | 35% |
| 4 | 69:236:0004:06:04690 | 1979 | 12 | 10 | 158 | 45% |

В ходе эксплуатации подземных вод также неизбежно возникают проблемы, связанные с процессами обрастания и коррозии металлического оборудования артезианских скважин, что приводит к неизбежному выводу их из строя.

Общая протяженность сетей водопровода составляет 13940 м. Структура водопроводных сетей по диаметрам приведена в таблице 5.

Таблица 7

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность сетей (способ прокладки), п.м, в зависимости от срока службы |  |  | Всего | Доля сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 лет | 20-25 лет | свыше 25 лет |  |  |
| 1 | с.Пудовка | 5858 | 0 | 0 | 5858 | 42 |
| 2 | д.Крыловка | 0 | 0 | 1635 | 1635 | 11,7 |
| 3 | с. Белосток | 0 | 0 | 4467 | 4467 | 32 |
| 4 | д.Вознесенка | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 14,3 |
| 11 | Всего | 5858 | 0 | 8082 | 13940 | 100 |

Сети водоснабжения представлены стальными, чугунными и полиэтиленовыми трубопроводами. Большую долю составляют сети в чугунном исполнении – 1,9 км (14,3%), стальные сети составляют 4 км (43,7%), полиэтиленовые –5,8 км (42%).

Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом (45% сетей эксплуатируются более 25 лет), вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

17. Состояние приборного учету реализации воды потребителям на начало 2013 г. приборами учета воды на 85% обеспечена категория потребителей «Прочие», категория «Бюджетные потребители» обеспечена на 65,2%, общедомовые приборы учета потребления воды у населения отсутствуют.

18. Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения являются:

- снижение надежности работы водозаборных сооружений вследствие предельного срока их эксплуатации, попадания загрязняющих веществ, а также изношенности и низкой энергоэффективности насосного оборудования;

- снижение качества воды вследствие коррозионных процессов в водопроводной сети;

- высокая аварийность трубопроводов из-за изношенности;

- негативное влияние на водные источники по причине отсутствия очистных сооружений промывной воды;

- отсутствие полного охвата жилищного фонда приборами учета.

# Раздел 2. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Баланс производства и потребления воды приведен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Структура реализации 2013г.,тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды, тыс.куб.м | 17,3 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.куб.м | 0,2 |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | 17,1 |
| 4 | Объем потерь воды, тыс.куб.м, в том числе: | 1,7 |
|  | уровень потерь воды, % | 10 |
| 5 | Объем реализации потребителям, тыс.куб.м, в том числе: | 15,4 |
|  | население | 14 |
|  | бюджетные организации | 0,6 |
|  | прочие организации | 0,8 |

# Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Перспективные показатели потребления воды представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование потребителей воды | Объем потребления воды, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1.1 | Население: | 14 | 13,5 | 13 |
| 1.2 | Бюджетные потребители | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.3 | Прочие потребители | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| 1.4 | Всего объем реализации | 15,4 | 14,8 | 14,0 |

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Основными направлениями развития системы водоснабжения являются модернизация и реконструкция головных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

2. Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

3. Модернизация насосного оборудования на существующих водозаборах повысит надежность и качество водоснабжения потребителей.

4. Для повышения надежности водоснабжения необходима модернизация водопроводной сети  с изменением материала сети.

# РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,СРОКОМ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10 ЛЕТ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ

Оценка прогнозного баланса потребления воды на период 2013-2035 гг. представлена в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды, тыс.куб.м | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.куб.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 4 | Объем потерь воды, тыс.куб.м, в том числе: | 1,7 | 1,2 | 1 |
|  | уровень потерь воды, % | 10 | 7 | 5 |
| 5 | Объем реализации потребителям, тыс.куб.м, в том числе: | 15,4 | 15,9 | 16,1 |
|  | население | 14 | 14,5 | 14,7 |
|  | бюджетные учреждения | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | прочие организации | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

РАЗДЕЛ 6. КАРТЫ (СХЕМЫ) ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Карты (схемы) планируемого размещения объектов систем  водоснабжения приложены к Постановлению

# РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗБИВКЕ ПО ГОДАМ

Мероприятия, реализуются согласно муниципальной программе «Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район на 2013-2017год..

Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании проектно-сметной документации, смет организаций, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налог на добавленную стоимость.

Комплекс мероприятий, представленный в таблице 11, учитывает проекты по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение». Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства  2015-2017г.

# Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей

Таблица 11

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей с установкой очистного оборудования в с. Белосток | 5000 м | 11000,0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство станции очистки воды в с.Пудовка | 1 станция | 0 | 3950,0 | 0 |
| 3 | Строительство (бурение) резервной скважины с установкой регулирующего насоса в с Пудовка. | 1 скважина | 0 | 0 | 1100,0 |
| 4 | Реконструкция водонапорной башни в с.Белосток | 1 башня | 0 | 0 | 1100,0 |

Приложение

к Постановлению Главы Администрации

от 30.12.2013 № 99

- СХЕМА

# водоснабжения муниципального образования «Пудовское сельское поселение»